## COVER RHD
Committente |  |  | Titolo Progetto
AENOVA SRL Stabilimento di Borgo San Michele (LT) |  |  | SITE DEVELOPMENT ADVANCED BASIC DESIGN
Titolo Documento |  |  | Codice Commessa
HVAC DESIGN CRITERIA COLD CHAIN |  |  | P5323
Codice Documento
P5323RHD002A
Tabella Revisioni
Revisione | Descrizione: | Emesso per RdO |  |  |  |  | N° pagine:
A | Stesura: | Ingegno | Data: | 2024-10-25 | Firma: | ING | 3
| Controllo: | Ingegno | Data: | 2024-10-25 | Firma: | ING
| Approvazione: | L. Galligani | Data: | 2024-10-25 | Firma: | LGA
Revisione | Descrizione: | [5 empty] | N° pagine:
B | Stesura: |  | Data: |  | Firma:
| Controllo: |  | Data: |  | Firma:
| Approvazione: |  | Data: |  | Firma:
Questo documento è proprietà della TECHNICONSULT FIRENZE S.r.l. che tutelerà i suoi diritti a termine di legge - This document is the sole property of TECHNICONSULT FIRENZE S.r.l. who will safeguard its rights according to the previsions of law
[6 empty] | Diffusore a ugello | Canale | Griglia di ripresa | Canale
[6 empty] | Diffusore a ugello | Canale | Griglia di ripresa | Canale

## Design Criteria
HVAC Design Criteria | [27 empty] | EST | INV
[28 empty] | 4.5 | 10.5 | LINK
Sistema |  | Locale |  | Classe locale |  | Livello Biologico | Ricambi aria (Vol / amb / h) |  | Area | Altezza | Volume | Condizioni Interne Estate |  |  |  | Condizioni Interne Inverno |  |  |  | Carichi interni | [7 empty] | 3 | 6.5 | LBW MOVIM
[20 empty] | Illumin. | Apparec. | Persone |  |  | Rientrate di calore Estate | Totale Sensibile Estate | Dispersioni di calore Inverno | 1 | 6 | LBW CORR P0
[12 empty] | T | tol. | U.R. | tol. | T | tol. | U.R. | tol. |  |  | n° | Sensibile | Latente
[9 empty] | m2 | m | m3 | °C |  | % |  | °C |  | % |  | W/m2 |  |  | W/p | W/p
Codice | Area servita | Codice | Descrizione | Cliente | GMP |  | Standard | Applicato | [11 empty] | 20 | W |  | 100 | 75 | W | W | W | 11.5 | 16.5 | LBW FUMO-A/L
AH-102-01 | LINK CORRIDOR P0 | E001 | MATERIAL RECEIVING LINK CORRIDOR |  | NC | N.A. | 6 | 6 | 238.5 | 2.7 | 643.95 | 22 | ≤ 25,0 | ≤ 65,0 | NA | 22 | ≥ 15,0 | ≤ 65,0 | NA | 4770 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2897.775 | 9467.775 | 6761.475 | 13.5 | 14 | LBW CORR P1
[28 empty] | 8.5 | 12.5 | LBW WC P1
AH-103-01 | MAGAZZINO BASSO P0 | A001 | ENTRANCE |  | NC | N.A. | 3 | 3 | 18.51 | 5.2 | 96.252 | 22 | ±2 | ≤ 65,0 | NA | 22 | ±2 | ≤ 65,0 | NA | 370.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.252 | 466.452 | 577.512 | 4 | 5.5 | LBW AREA TEC
AH-103-01 | MAGAZZINO BASSO P0 | A002 | HANDLING AREA |  | NC | N.A. | 3 | 3 | 366.14 | 5.2 | 1903.928 | 22 | ≤ 25,0 | ≤ 65,0 | NA | 22 | ≥ 15,0 | ≤ 65,0 | NA | 7322.8 | 1462.5 | 10 | 1000 | 750 | 5711.784 | 15497.084 | 12375.532
AH-103-01 | MAGAZZINO BASSO P1 | A101 | FILTER AGAINST FIRE |  | NC | N.A. | 6 | 6 | 8.9 | 2.7 | 24.03 | 22 | ±2 | ≤ 65,0 | NA | 22 | ±2 | ≤ 65,0 | NA | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.345 | 454.345 | 396.495 | 8.5 | 12.5 | LBW SPOGL P1
AH-103-01 | MAGAZZINO BASSO P1 | A102 | AIRLOCK VT |  | NC | N.A. | 6 | 6 | 5.9 | 2.7 | 15.93 | 22 | ±2 | ≤ 65,0 | NA | 22 | ±2 | ≤ 65,0 | NA | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.195 | 301.195 | 262.845 | 22 | 11 | REV P0-1
AH-103-01 | MAGAZZINO BASSO P1 | A103 | CORRIDOR |  | NC | N.A. | 6 | 6 | 23.36 | 2.7 | 63.072 | 22 | ±2 | ≤ 65,0 | NA | 22 | ±2 | ≤ 65,0 | NA | 467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.472 | 1318.672 | 883.008 | 5.75 | 8.25 | REV P0-2
AH-103-1 + FC-103-01 (2) | REVAMPING P0 | 0428 | PREDISPOSITION TO DS |  | NC | N.A. | 3 | 3 | 63.81 | 2.7 | 172.287 | 22 | ≤ 25,0 | ≤ 65,0 | NA | 22 | ≥ 15,0 | ≤ 65,0 | NA | 1276.2 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 3790.314 | 15866.514 | 1895.157
AH-103-1 (4) | REVAMPING P0 - PREDISPOSIZIONE | 0437 | REVAMPING SAMPLING ON LINE (FUTURO) |  | NC | N.A. | 3 | 3 | 43.5 | 3 | 130.5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 7.5 | 0 | LBW WC P1
AH-103-1 (4) | REVAMPING P1 - PREDISPOSIZIONE | 1278 | REVAMPING PASSAGEWAY (FUTURO) |  | NC | N.A. | 3 | 3 | 52.56 | 3 | 157.68 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | LBW WC P1
AH-103-1 (4) | REVAMPING P1 - PREDISPOSIZIONE | 1373 | REVAMPING CALIBRATION AREA (FUTURO) |  | NC | N.A. | 3 | 3 | 70.27 | 3 | 210.81 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | LBW AREA TEC
AH-104-1 + FC-104-01 (2) | MAGAZZINO BASSO P1 | A104 | MALE CHANGING ROOM |  | NC | N.A. | (1) | (1) (2) | 18.37 | 2.7 | 49.599 | 22 | ±2 | ≤ 65,0 | NA | 22 | ±2 | ≤ 65,0 | NA | 367.4 | 0 | 7 | 700 | 525 | 421.5915 | 1488.9915 | 619.9875 | 4.5 | 7.5 | LOG OUT
AH-104-1 + FC-104-01 (2) | MAGAZZINO BASSO P1 | A105 | MALE WC |  | NC | N.A. | 0 | 0 (2) | 23 | 2.7 | 62.1 | 22 | ±2 | ≤ 65,0 | NA | 22 | ±2 | ≤ 65,0 | NA | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.95 | 635.95 | 776.25
AH-104-1 + FC-104-01 (2) | MAGAZZINO BASSO P1 | A106 | FEMALE WC |  | NC | N.A. | 0 | 0 (2) | 23 | 2.7 | 62.1 | 22 | ±2 | ≤ 65,0 | NA | 22 | ±2 | ≤ 65,0 | NA | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.95 | 635.95 | 776.25 | 0 | 0 | interni
AH-104-1 + FC-104-01 (2) | MAGAZZINO BASSO P1 | A107 | FEMALE CHANGING ROOM |  | NC | N.A. | (1) | (1) (2) | 26 | 2.7 | 70.2 | 22 | ±2 | ≤ 65,0 | NA | 22 | ±2 | ≤ 65,0 | NA | 520 | 0 | 10 | 1000 | 750 | 596.7 | 2116.7 | 877.5 | 13 | 11 | esposti
AH-104-1 + FC-104-01 (2) | MAGAZZINO BASSO P1 | A110 | SUPERVISOR ROOM |  | NC | N.A. | (1) | (1) (2) | 7 | 2.7 | 18.9 | 22 | ±2 | ≤ 65,0 | NA | 22 | ±2 | ≤ 65,0 | NA | 140 | 75 | 1 | 100 | 75 | 217.35 | 532.35 | 311.85
AH-104-1 + FC-104-01 (2) | MAGAZZINO BASSO P1 | A109 | UPS ROOM |  | NC | N.A. | 3 | 3 | 6 | 2.7 | 16.2 | 25 | ≤ 30,0 | NA | NA | 20 | ≥ 15,0 | NA | NA | 120 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 186.3 | 5806.3 | 267.3
[28 empty] | 7 | 4 | CORRID NO BETA
AH-105-01 | REVAMPING P0 | E002 | LOGISTIC AIRLOCK OUT |  | NC | N.A. | 6 | 6 | 24.5 | 2.7 | 66.15 | 22 | ±2 | ≤ 65,0 | NA | 22 | ±2 | ≤ 65,0 | NA | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.675 | 787.675 | 496.125
AH-105-01 | REVAMPING P0 | E003 | LOGISTIC AIRLOCK IN |  | NC | N.A. | 6 | 6 | 4.58 | 2.4 | 10.992 | 22 | ±2 | ≤ 65,0 | NA | 22 | ±2 | ≤ 65,0 | NA | 91.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 0
AH-106-1 | REVAMPING P0 | 0605/0311 | WAREHOUSE NORTH SIDE / CORRIDOR |  | NC | N.A. | 3 | 3 | 682 | 3 | 2046 | 22 | ≤ 25,0 | ≤ 65,0 | NA | 22 | ≥ 15,0 | ≤ 65,0 | NA | 13640 | 2520 | 1 | 100 | 75 | 0 | 16260 | 0
AH-106-1 | REVAMPING P0 | 0606 | NO BETA AREA CORRIDOR |  | NC | N.A. | 3 | 3 | 228 | 3.375 | 769.5 | 22 | ≤ 25,0 | ≤ 65,0 | NA | 22 | ≥ 15,0 | ≤ 65,0 | NA | 4560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5386.5 | 9946.5 | 3078
AH-106-1 | REVAMPING P0 | 0615 | WASTE MATERIAL EXIT |  | NC | N.A. | 3 | 3 | 24.3 | 3.6 | 87.48 | 22 | ≤ 25,0 | ≤ 65,0 | NA | 22 | ≥ 15,0 | ≤ 65,0 | NA | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.01 | 989.01 | 721.71
AH-107-1 + FC-107-01 (2) | REVAMPING P0 | B001 | DS STORAGE |  | NC | N.A. | 3 | 3 | 37.18 | 2.7 | 100.386 | 22 | ≤ 25,0 | ≤ 65,0 | NA | 22 | ≥ 15,0 | ≤ 65,0 | NA | 743.6 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 577.2195 | 5820.8195 | 828.1845
AH-107-1 + FC-107-01 (2) | REVAMPING P0 | B002 | CHECK ROOM/AIRLOCK |  | NC | N.A. | 3 | 3 | 18 | 2.7 | 48.6 | 22 | ≤ 25,0 | ≤ 65,0 | NA | 22 | ≥ 15,0 | ≤ 65,0 | NA | 360 | 900 | 1 | 100 | 75 | 0 | 1360 | 0
AH-107-1 + FC-107-01 (2) | REVAMPING P0 | B003 | RECEIVING |  | NC | N.A. | 3 | 3 | 13 | 2.7 | 35.1 | 22 | ≤ 25,0 | ≤ 65,0 | NA | 22 | ≥ 15,0 | ≤ 65,0 | NA | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.825 | 461.825 | 289.575
FC-102-01 (3) | LINK CORRIDOR P1 | E102 | ELECTRIC ROOM |  | NC | N.A. | 0 | 0 (3) | 27 | 2.7 | 72.9 | 22 | ±2 | ≤ 65,0 | NA | 22 | ±2 | ≤ 65,0 | NA | 540 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 838.35 | 7478.35 | 1202.85
Note |  | (1) Rinnovi aria esterna ≥ 39,6 mc/h pp (2) Ventilconvettori + aria primaria (3) Ventilconvettori (4) Aria primaria |  | NC Non Classificato NA Non Applicabile
[12 empty] | Condizioni Esterne Estate |  |  |  | Condizioni Esterne Inverno
| Cella con riferimento ad altra cella o foglio | [10 empty] | T | tol. | U.R. | tol. | T | tol. | U.R. | tol.
[12 empty] | °C |  | % |  | °C |  | %
| Cella contenente formula | [10 empty] | 36 | - | 60 | - | -5 | - | 80 | -
Cella compilata e controllata
HVAC Design Criteria
Sistema |  | Locale |  | Classe locale | Tipo impianto HVAC |  |  | Terminali aria |  |  |  | Classe Tenuta Canali | Livello Rumore |  | Monitoraggio EMS |  |  |  |  | ATEX Class. | Fumigazione
[5 empty] | % Aria Esterna | Tipologia impianto | Controllo Pressione | Mandata |  | Ripresa / Estrazione |  |  | Area produzione | Altre aree
Codice | Area servita | Codice | Descrizione | GMP |  |  |  | Tipo | Posizione | Tipo | Posizione |  | dBA | dBA | ΔP locali | T | U.R. | Conc. Partic. | Conc. Microb. | si / no | si / no
AH-102-01 | LINK CORRIDOR P0 | E001 | MATERIAL RECEIVING LINK CORRIDOR | NC | 12.82% | CAV | NA | Diffusore elicoidale | Controsoffitto | Ripresa elicoidale | Controsoffitto | B | ≤ 60 | ≤ 60 | - | X | X | - | - | No | No
AH-103-01 | MAGAZZINO BASSO P0 | A001 | ENTRANCE | NC | 13.38% | CAV | NA | Diffusore elicoidale a geometria varianbile | Soffitto | Griglia alettata | Canale bassa | B | ≤ 60 | ≤ 60 | - | - | - | - | - | No | No
AH-103-01 | MAGAZZINO BASSO P0 | A002 | HANDLING AREA | NC | 13.38% | CAV | NA | Diffusore elicoidale a geometria varianbile | Soffitto | Griglia forellinata | Soffitto | B | ≤ 60 | ≤ 60 | - | X | X | - | - | No | No
AH-103-01 | MAGAZZINO BASSO P1 | A101 | FILTER AGAINST FIRE | NC | 13.38% | CAV | NA | Diffusore elicoidale | Controsoffitto | Griglia forellinata | Controsoffitto | B | ≤ 60 | ≤ 60 | - | - | - | - | - | No | No
AH-103-01 | MAGAZZINO BASSO P1 | A102 | AIRLOCK VT | NC | 13.38% | CAV | NA | Diffusore elicoidale | Controsoffitto | Griglia forellinata | Controsoffitto | B | ≤ 60 | ≤ 60 | - | - | - | - | - | No | No
AH-103-01 | MAGAZZINO BASSO P1 | A103 | CORRIDOR | NC | 13.38% | CAV | NA | Diffusore elicoidale | Controsoffitto | Griglia forellinata | Controsoffitto | B | ≤ 60 | ≤ 60 | - | - | - | - | - | No | No
AH-103-1 + FC-103-01 (2) | REVAMPING P0 | 0428 | PREDISPOSITION TO DS | NC | 13.38% | CAV | NA | Diffusore elicoidale | Controsoffitto | Ripresa elicoidale | Controsoffitto | B | ≤ 60 | ≤ 60 | - | X | X | - | - | No | No
AH-103-1 (4) | REVAMPING P0 - PREDISPOSIZIONE | 0437 | REVAMPING SAMPLING ON LINE (FUTURO) | NC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | - | - | - | - | No | No
AH-103-1 (4) | REVAMPING P1 - PREDISPOSIZIONE | 1278 | REVAMPING PASSAGEWAY (FUTURO) | NC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | - | - | - | - | No | No
AH-103-1 (4) | REVAMPING P1 - PREDISPOSIZIONE | 1373 | REVAMPING CALIBRATION AREA (FUTURO) | NC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | - | - | - | - | No | No
AH-104-1 + FC-104-01 (2) | MAGAZZINO BASSO P1 | A104 | MALE CHANGING ROOM | NC | 100% | CAV | NA | Diffusore elicoidale | Controsoffitto | Griglia forellinata | Controsoffitto | B | ≤ 60 | ≤ 60 | - | - | - | - | - | No | No
AH-104-1 + FC-104-01 (2) | MAGAZZINO BASSO P1 | A105 | MALE WC | NC | 100% | CAV | NA | Diffusore elicoidale | Controsoffitto | Valvola di estrazione | Controsoffitto | B | ≤ 60 | ≤ 60 | - | - | - | - | - | No | No
AH-104-1 + FC-104-01 (2) | MAGAZZINO BASSO P1 | A106 | FEMALE WC | NC | 100% | CAV | NA | Diffusore elicoidale | Controsoffitto | Valvola di estrazione | Controsoffitto | B | ≤ 60 | ≤ 60 | - | - | - | - | - | No | No
AH-104-1 + FC-104-01 (2) | MAGAZZINO BASSO P1 | A107 | FEMALE CHANGING ROOM | NC | 100% | CAV | NA | Diffusore elicoidale | Controsoffitto | Griglia forellinata | Controsoffitto | B | ≤ 60 | ≤ 60 | - | - | - | - | - | No | No
AH-104-1 + FC-104-01 (2) | MAGAZZINO BASSO P1 | A110 | SUPERVISOR ROOM | NC | 100% | CAV | NA | Diffusore elicoidale | Controsoffitto | Griglia forellinata | Controsoffitto | B | ≤ 60 | ≤ 60 | - | - | - | - | - | No | No
AH-104-1 + FC-104-01 (2) | MAGAZZINO BASSO P1 | A109 | UPS ROOM | NC | 100% | CAV | NA | Diffusore elicoidale | Controsoffitto | Griglia forellinata | Controsoffitto | B | ≤ 60 | ≤ 60 | - | - | - | - | - | No | No
AH-105-01 | REVAMPING P0 | E002 | LOGISTIC AIRLOCK OUT | NC | 55.56% | CAV | NA | Diffusore elicoidale | Controsoffitto | Ripresa elicoidale | Controsoffitto | B | ≤ 60 | ≤ 60 | - | - | - | - | - | No | No
AH-105-01 | REVAMPING P0 | E003 | LOGISTIC AIRLOCK IN | NC | 55.56% | CAV | NA | Diffusore elicoidale | Controsoffitto | Ripresa elicoidale | Controsoffitto | B | ≤ 60 | ≤ 60 | - | - | - | - | - | No | No
AH-106-1 | REVAMPING P0 | 0605/0311 | WAREHOUSE NORTH SIDE / CORRIDOR | NC | 2.963% | CAV | NA | Diffusore elicoidale / Diffusore alettato direzionabile | Controsoffitto | Ripresa elicoidale / Griglia alettata | Controsoffitto / Canale alta | B | ≤ 60 | ≤ 60 | - | X | X | - | - | No | No
AH-106-1 | REVAMPING P0 | 0606 | NO BETA AREA CORRIDOR | NC | 2.963% | CAV | NA | Diffusore elicoidale | Controsoffitto | Ripresa elicoidale | Controsoffitto | B | ≤ 60 | ≤ 60 | - | X | X | - | - | No | No
AH-106-1 | REVAMPING P0 | 0615 | WASTE MATERIAL EXIT | NC | 2.963% | CAV | NA | Diffusore elicoidale | Controsoffitto | Ripresa elicoidale | Controsoffitto | B | ≤ 60 | ≤ 60 | - | - | - | - | - | No | No
AH-107-1 + FC-107-01 (2) | REVAMPING P0 | B001 | DS STORAGE | NC | 100% | H&V | NA | Diffusore elicoidale | Controsoffitto | Ripresa elicoidale | Controsoffitto | B | ≤ 60 | ≤ 60 | - | X | X | - | - | No | No
AH-107-1 + FC-107-01 (2) | REVAMPING P0 | B002 | CHECK ROOM/AIRLOCK | NC | 100% | H&V | NA | Diffusore elicoidale | Controsoffitto | Ripresa elicoidale | Controsoffitto | B | ≤ 60 | ≤ 60 | - | X | X | - | - | No | No
AH-107-1 + FC-107-01 (2) | REVAMPING P0 | B003 | RECEIVING | NC | 100% | H&V | NA | Diffusore elicoidale | Controsoffitto | Ripresa elicoidale | Controsoffitto | B | ≤ 60 | ≤ 60 | - | - | - | - | - | No | No
FC-102-01 (3) | LINK CORRIDOR P1 | E102 | ELECTRIC ROOM | NC | 0% | H&V | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | - | - | - | - | No | No
Note |  | (1) Rinnovi aria esterna ≥ 39,6 mc/h pp (2) Ventilconvettori + aria primaria (3) Ventilconvettori (4) Aria primaria NC Non Classificato NA Non Applicabile |  |  | CAV: Portata Aria Costante VAV: Portata Aria Variabile H&V: Riscaldamento e Ventilazione Attivo: Utilizza serrande e/o regolatori di portata aria controllati in modo elettrico o pneumatico per mantenere le differenze di pressione tra i vari locali Passivo: Utilizza serrande di regolazione e/o regolatori di portata aria del tipo meccanici autoazionati e/o di taratura per mantenere costanti le portate d'aria Off-Set: Utilizza regolatori di portata aria per mantenere costante la differenza di portata aria (off-set) tra la mandata ed il ritorno.
Cella con riferimento ad altra cella o foglio
Cella contenente formula
Cella compilata e controllata

## CarichiApparecchiature(NO PLOT)
Carichi Termici Equipment
Locale | Descrizione | Apparecchiatura | Carico elettrico | N. | % utilizzo | % diss. | Carico dissipato unit | Totale Carico dissipato | Totale locale
|  |  | W |  |  |  | W | W | W
E001 | MATERIAL RECEIVING LINK CORRIDOR | Ricarica AGV | 3000 | 0 | 50% | 15% | 0 | 0 | 1800
|  | Motori rulliere | 1000 | 4 | 75% | 15% | 450 | 1800
A001 | ENTRANCE | [5 empty] | 0 | 0 | 0
A002 | HANDLING AREA | Motori rulliere | 1000 | 3 | 75% | 15% | 337.5 | 1012.5 | 1462.5
|  | Wrapping machine | 2000 | 1 | 50% | 15% | 150 | 150
|  | Cambio pallet | 4000 | 1 | 50% | 15% | 300 | 300
A101 | FILTER AGAINST FIRE | [7 empty] | 0
A102 | AIRLOCK VT | [5 empty] | 0 | 0 | 0
A103 | CORRIDOR | [7 empty] | 0
A104 | MALE CHANGING ROOM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
A105 | MALE WC | [5 empty] | 0 | 0 | 0
A106 | FEMALE WC | [5 empty] | 0 | 0 | 0
A107 | FEMALE CHANGING ROOM | [7 empty] | 0
A110 | SUPERVISOR ROOM | PC | 500 | 1 | 100% | 15% | 75 | 75 | 75
A109 | UPS ROOM | UPS |  |  |  |  | 0 | 5500 | 5500
E102 | ELECTRIC ROOM |  |  |  | 100% | 15% | 0 | 6100 | 6100
0428 | PREDISPOSITION TO DS | Freezer -80 °C | 1000 | 12 | 100% | 90% | 900 | 10800 | 10800
B001 | DS STORAGE | Freezer -80 °C | 1000 | 5 | 100% | 90% | 900 | 4500 | 4500
B002 | CHECK ROOM/AIRLOCK | Freezer -80 °C | 1000 | 1 | 100% | 90% | 900 | 900 | 900
B003 | RECEIVING | [5 empty] | 0 | 0 | 0
E003 | LOGISTIC AIRLOCK IN | [5 empty] | 0 | 0 | 0
E002 | LOGISTIC AIRLOCK OUT | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0605/0311 | WAREHOUSE NORTH SIDE / CORRIDOR | Ricarica AGV | 3000 | 4 | 35% | 15% | 630 | 2520 | 2520
0606 | NO BETA AREA CORRIDOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0615 | WASTE MATERIAL EXIT | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTALE |  | 33657.5
2022-05-16
2022-05-16

## Carichi t. REV(NO PLOT)
Locale |  | ESTATE
|  | Ti (°C) | Pavimento contro terra |  |  | Solaio interpiano con locali non condizionati |  |  | Copertura |  |  | Pareti Esterne |  |  | Vetrate Esterne |  |  | Pareti su locali non condizionati |  |  | Contrib. irragg.copertura | Irragg. sup vetrate | Contrib. irragg.pareti | Fatt correttivo altezza | Q TOT (kW)
Descrizione | Codice |  | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | Q (W) | Q (W) | Q (W) |  |  | W/mc
PREDISPOSITION TO DS | 0428 | 22 | 15 | 63.81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 57 | 286.3118 | 36 | 16 | 560 |  |  | 0 | 0 | 2824.1347 | 46.3911 | 1 | 3.7168 | 21.5735
NO BETA AREA CORRIDOR | 0606 | 22 | 15 | 228 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 78 | 265.0161 | 36 | 20 | 700 |  |  | 0 | 0 | 4050.7535 | 283.4971 | 1 | 5.2993 | 6.8866
Locale |  | INVERNO
|  | Ti (°C) | Pavimento contro terra |  |  | Solaio interpiano |  |  | Copertura |  |  | Pareti Esterne |  |  | Vetrate Esterne |  |  | Pareti su locali non condizionati |  |  | Contrib. irragg.copertura | Irragg. sup vetrate | Contrib. irragg.pareti | Fatt correttivo altezza | Q TOT (kW)
Descrizione | Codice |  | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | Q (W) | Q (W) | Q (W) |  |  | W/mc
PREDISPOSITION TO DS | 0428 | 22 | 10 | 63.81 | 215.6098 | 10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 57 | 552.1728 | -5 | 16 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8478 | 10.725
NO BETA AREA CORRIDOR | 0606 | 22 | 10 | 228 | 770.3971 | 10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 78 | 755.6049 | -5 | 20 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.876 | 3.7375
|  |  | sovradimensionamento | 25%
|  |  | calc | scelto
U pavimento (W/m2 K) |  |  | 0.22526 | 0.28158
U copertura (W/m2 K) |  |  | 0.33738 | 0.42172
U parete interna (W/m2 K) |  |  | 0.28182 | 0.35227
U parete esterna 1 (W/m2 K) |  |  | 0.28703 | 0.35879
U parete esterna 2 (W/m2 K) |  |  | 0.19415 | 0.24269
U vetrata esterna (W/m2 K) |  |  | 2 | 2.5
Solaio interpiano (W/m2 K) |  |  | 0.61662 | 0.77077
Controsoffitto (W/m2 K) |  |  | 2.0911 | 2.6139
Stratigrafia pavimento contro terra |  | W/mK | mm | W/m2K | m2K/W |  | kg/m3 | kg/m2
ai |  |  |  | 9.3 | 0.10753
PVC |  | 0.2 | 3 | 66.6667 | 0.015 |  |  | 20
Calcestruzzo armato |  | 0.85 | 400 | 2.125 | 0.47059 |  | 2400 | 960
Aria |  | 0.026 | 100 | 0.26 | 3.8462
Stratigrafia copertura
ae |  |  |  | 23.2 | 0.043103
Massetto - Calcestruzzo |  | 1.1 | 200 | 5.5 | 0.18182 |  | 2400 | 480
Pannello isolante in lana minerale |  | 0.038 | 100 | 0.38 | 2.6316 |  | 150 | 15
ai |  |  |  | 9.3 | 0.10753
495
Stratigrafia parete interna
ai |  |  |  | 9.3 | 0.10753
Pannello coibentato |  | 0.045 | 150 | 0.3 | 3.3333 |  | 135 | 20.25
ai |  |  |  | 9.3 | 0.10753
20.25
Stratigrafia parete esterna 1
ae |  |  |  | 23.2 | 0.043103
Pannello calcestruzzo prefabbricato |  | 0.06 | 200 | 0.3 | 3.3333 |  | 1000 | 200
ai |  |  |  | 9.3 | 0.10753
200
Stratigrafia parete esterna 2
ae |  |  |  | 23.2 | 0.043103
Pannello calcestruzzo prefabbricato |  | 0.06 | 300 | 0.2 | 5 |  | 1000 | 300
ai |  |  |  | 9.3 | 0.10753
300
Stratigrafia solaio interpiano
ai |  |  |  | 9.3 | 0.10753
Massetto - Calcestruzzo |  | 1.1 | 100 | 11 | 0.090909 |  | 2400 | 240
Pannello isolante in lana minerale |  | 0.038 | 50 | 0.76 | 1.3158 |  | 150 | 7.5
ai |  |  |  | 9.3 | 0.10753
247.5
Stratigrafia controsoffitto
ai |  |  |  | 9.3 | 0.10753
Pannello controsoffitto in fibra minerale |  | 0.057 | 15 | 3.8 | 0.26316 |  | 250 | 3.75
ai |  |  |  | 9.3 | 0.10753
Irraggiamento superfici vetrate 1 |  | Dim | N. | mq | Wmax (W/mq) |  | FCR1 | FCR2 |  | FCR3 | W (W/mq) | W | Note | DP (°C)
PREDISPOSITION TO DS | NO |  |  | 3.5 | 418.6047 |  | 112% | 0.54 |  | 0.33 | 83.5468 | 292.4138 | Telaio metallico Vetro doppio Veneziana interna chiara
| NE |  |  | 12.5 | 418.6047 |  | 112% | 0.54 |  | 0.8 | 202.5377 | 2531.7209
Irraggiamento superfici vetrate 1 |  | Dim | N. | mq | Wmax (W/mq) |  | FCR1 | FCR2 |  | FCR3 | W (W/mq) | W | Note | DP (°C)
NO BETA AREA CORRIDOR | NE |  |  | 20 | 418.6047 |  | 112% | 0.54 |  | 0.8 | 202.5377 | 4050.7535 | Telaio metallico Vetro doppio senza schermi
Irraggiamento superfici opache |  |  |  | mq | ΔTeq1 ore 10 | ΔTeq1 ore 13 | ΔTeq1 ore 18 | ΔTeq1 scelti |  | W1 | ΔTeq2 | °C esc g | ΔTeq3 | ΔTeq | W
PREDISPOSITION TO DS
Copertura |  |  |  | 0 | 0.8 | 12.5 | 23.6 | 23.6 |  | 0 | 29.6 | 10 | 30.1 | 30.1 | 0
Pareti N-O |  |  |  | 15 | -1.4 | 3 | 16.4 | 16.4 |  | 88.2615 | 22.4 | 10 | 22.9 | 22.9 | 123.2432
Parete N-E |  |  |  | 42 | 13.1 | 8.1 | 7.4 | 7.4 |  | 111.5109 | 13.4 | 10 | 13.9 | 13.9 | 209.4597
Pareti S-O |  |  |  | 0 | -0.3 | 4.2 | 19.7 | 19.7 |  | 0 | 25.7 | 10 | 26.2 | 26.2 | 0
Parete S-E |  |  |  | 0 | 10.8 | 14.1 | 7.4 | 7.4 |  | 0 | 13.4 | 10 | 13.9 | 13.9 | 0
TOT |  |  |  |  | 189.8699 | 138.2047 | 199.7725 |  |  | 199.7725 |  |  |  |  | 332.703
NO BETA AREA CORRIDOR
Copertura |  |  |  | 0 | 0.8 | 12.5 | 23.6 | 0.8 |  | 0 | 6.8 | 10 | 7.3 | 7.3 | 0
Pareti N-O |  |  |  | 0 | -1.4 | 3 | 16.4 | -1.4 |  | 0 | 4.6 | 10 | 5.1 | 5.1 | 0
Parete N-E |  |  |  | 78 | 13.1 | 8.1 | 7.4 | 13.1 |  | 247.9794 | 19.1 | 10 | 19.6 | 19.6 | 548.5132
Pareti S-O |  |  |  | 0 | -0.3 | 4.2 | 19.7 | -0.3 |  | 0 | 5.7 | 10 | 6.2 | 6.2 | 0
Parete S-E |  |  |  | 0 | 10.8 | 14.1 | 7.4 | 10.8 |  | 0 | 16.8 | 10 | 17.3 | 17.3 | 0
TOT |  |  |  |  | 247.9794 | 153.3307 | 140.0799 |  |  | 247.9794 |  |  |  |  | 548.5132

## Carichi t. LBW(NO PLOT)
Locale |  | ESTATE
|  | Ti (°C) | Pavimento contro terra |  |  | Solaio interpiano con locali non condizionati |  |  | Copertura |  |  | Pareti Esterne |  |  | Vetrate Esterne |  |  | Pareti su locali non condizionati |  |  | Contrib. irragg.copertura | Irragg. sup vetrate | Contrib. irragg.pareti | Fatt correttivo altezza | Q TOT (kW)
Descrizione | Codice |  | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | Q (W) | Q (W) | Q (W) |  |  | W/mc
ENTRANCE | A001 | 22 | 15 | 18.51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 8.25 | 28.0305 | 36 | 0 | 0 | 5 | 55.2 | 0 | 0 | 35.6466 | 11.2122 | 1 | 0.074889 | 0.77806
HANDLING AREA | A002 | 22 | 15 | 366.14 | 0 | 30 | 366.14 | 2257.6814 | 36 | 0 | 0 | 36 | 198 | 672.7332 | 36 | 10.44 | 365.4 | 5 | 91.68 | 0 | 0 | 1655.948 | 343.5745 | 1 | 5.2953 | 2.7813
AIRLOCK VT | A102 | 22 | 15 | 0 | 0 | 30 | 5.9 | 123.3763 | 36 | 0 | 0 | 36 | 7.56 | 25.6862 | 36 | 0 | 0 | 30 | 5.94 | 16.74 | 0 | 0 | 10.2745 | 1 | 0.17608 | 11.0532
CORRIDOR | A103 | 22 | 15 | 0 | 0 | 30 | 23.36 | 488.4866 | 36 | 0 | 0 | 36 | 4.05 | 13.7605 | 36 | 1.44 | 50.4 | 30 | 4.05 | 11.4136 | 0 | 259.2482 | 5.5042 | 1 | 0.82881 | 13.1407
FEMALE WC | A106 | 22 | 15 | 0 | 0 | 30 | 23 | 480.9586 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 30 | 8.64 | 24.3491 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50531 | 8.137
FEMALE CHANGING ROOM | A107 | 22 | 15 | 0 | 0 | 30 | 26 | 543.6923 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 30 | 10.26 | 28.9145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.57261 | 8.1568
ELECTRIC ROOM | E102 | 22 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 27 | 159.4115 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 30 | 63.7 | 179.5182 | 183.3232 | 0 | 0 | 1 | 0.52225 | 3.9475
Locale |  | INVERNO
|  | Ti (°C) | Pavimento contro terra |  |  | Solaio interpiano |  |  | Copertura |  |  | Pareti Esterne |  |  | Vetrate Esterne |  |  | Pareti su locali non condizionati |  |  | Contrib. irragg.copertura | Irragg. sup vetrate | Contrib. irragg.pareti | Fatt correttivo altezza | Q TOT (kW) |  | Q TOT con aria da magazzino refrigerato(kW)
Descrizione | Codice |  | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | Q (W) | Q (W) | Q (W) |  |  | W/mc |  | W/mc
ENTRANCE | A001 | 22 | 10 | 18.51 | 82.2442 | 10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 8.25 | 54.0589 | -5 | 0 | 0 | 5 | 55.2 | 330.5727 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0.56492 | 5.8692 | 0.56492 | 5.8692
HANDLING AREA | A002 | 22 | 10 | 366.14 | 1626.8452 | 10 | 366.14 | 3386.522 | -5 | 0 | 0 | -5 | 198 | 1297.414 | -5 | 10.44 | 704.7 | 5 | 91.68 | 549.0382 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 9.1531 | 4.8075 | 12.3554 | 6.4894
AIRLOCK VT | A102 | 22 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5.9 | 185.0645 | -5 | 0 | 0 | -5 | 7.56 | 49.5376 | -5 | 0 | 0 | 10 | 5.94 | 25.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25971 | 16.3033 | 0.25971 | 16.3033
CORRIDOR | A103 | 22 | 10 | 0 | 0 | 10 | 23.36 | 732.7299 | -5 | 0 | 0 | -5 | 4.05 | 26.538 | -5 | 1.44 | 97.2 | 10 | 4.05 | 17.1205 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.87359 | 13.8507 | 0.87359 | 13.8507
FEMALE WC | A106 | 22 | 10 | 0 | 0 | 10 | 23 | 721.4379 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 10 | 8.64 | 36.5236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75796 | 12.2055 | 0.75796 | 12.2055
FEMALE CHANGING ROOM | A107 | 22 | 10 | 0 | 0 | 10 | 26 | 815.5385 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 10 | 10.26 | 43.3718 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.85891 | 12.2352 | 0.85891 | 12.2352
ELECTRIC ROOM | E102 | 22 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | 27 | 307.4364 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 10 | 63.7 | 269.2773 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0.69782 | 5.2746 | 0.69782 | 5.2746
|  |  | sovradimensionamento | 25%
|  |  | calc | scelto
U pavimento (W/m2 K) |  |  | 0.29622 | 0.37027
U copertura (W/m2 K) |  |  | 0.33738 | 0.42172
U parete interna (W/m2 K) |  |  | 0.28182 | 0.35227
U parete esterna (W/m2 K) |  |  | 0.19415 | 0.24269
U vetrata esterna (W/m2 K) |  |  | 2 | 2.5
Solaio interpiano (W/m2 K) |  |  | 0.61662 | 0.77077
Controsoffitto (W/m2 K) |  |  | 2.0911 | 2.6139
Stratigrafia pavimento contro terra |  | W/mK | mm | W/m2K | m2K/W |  | kg/m3 | kg/m2
ai |  |  |  | 9.3 | 0.10753
PVC |  | 0.2 | 3 | 66.6667 | 0.015 |  |  | 20
Calcestruzzo armato |  | 0.85 | 150 | 5.6667 | 0.17647 |  | 2400 | 360
Aria |  | 0.026 | 80 | 0.325 | 3.0769
Stratigrafia copertura
ae |  |  |  | 23.2 | 0.043103
Massetto - Calcestruzzo |  | 1.1 | 200 | 5.5 | 0.18182 |  | 2400 | 480
Pannello isolante in lana minerale |  | 0.038 | 100 | 0.38 | 2.6316 |  | 150 | 15
ai |  |  |  | 9.3 | 0.10753
495
Stratigrafia parete interna
ai |  |  |  | 9.3 | 0.10753
Pannello coibentato |  | 0.045 | 150 | 0.3 | 3.3333 |  | 135 | 20.25
ai |  |  |  | 9.3 | 0.10753
20.25
Stratigrafia parete esterna
ae |  |  |  | 23.2 | 0.043103
Pannello calcestruzzo prefabbricato |  | 0.06 | 300 | 0.2 | 5 |  | 1000 | 300
ai |  |  |  | 9.3 | 0.10753
300
Stratigrafia solaio interpiano
ai |  |  |  | 9.3 | 0.10753
Massetto - Calcestruzzo |  | 1.1 | 100 | 11 | 0.090909 |  | 2400 | 240
Pannello isolante in lana minerale |  | 0.038 | 50 | 0.76 | 1.3158 |  | 150 | 7.5
ai |  |  |  | 9.3 | 0.10753
247.5
Stratigrafia controsoffitto
ai |  |  |  | 9.3 | 0.10753
Pannello controsoffitto in fibra minerale |  | 0.057 | 15 | 3.8 | 0.26316 |  | 250 | 3.75
ai |  |  |  | 9.3 | 0.10753
Irraggiamento superfici vetrate |  | Dim | N. | mq | Wmax (W/mq) |  | FCR1 | FCR2 |  | FCR3 | W (W/mq) | W | Note | DP (°C)
HANDLING AREA | NO |  |  | 9 | 418.6047 |  | 112% | 0.48 |  | 0.8 | 180.0335 | 1620.3014 | Telaio metallico Vetro triplo Veneziana interna chiara
| NE |  |  | 1.44 | 418.6047 |  | 112% | 0.48 |  | 0.11 | 24.7546 | 35.6466
AIRLOCK VT
CORRIDOR | NE |  |  | 1.44 | 418.6047 |  | 112% | 0.48 |  | 0.8 | 180.0335 | 259.2482
Irraggiamento superfici opache |  |  |  | mq | ΔTeq1 ore 10 | ΔTeq1 ore 13 | ΔTeq1 ore 18 | ΔTeq1 scelti |  | W1 | ΔTeq2 | °C esc g | ΔTeq3 | ΔTeq | W
HANDLING AREA
Copertura |  |  |  | 0 | 0.8 | 12.5 | 23.6 | 23.6 |  | 0 | 29.6 | 10 | 30.1 | 30.1 | 0
Pareti N-O |  |  |  | 159.5 | -1.4 | 3 | 16.4 | 16.4 |  | 634.8252 | 22.4 | 10 | 22.9 | 22.9 | 886.4328
Parete N-E |  |  |  | 38.5 | 13.1 | 8.1 | 7.4 | 7.4 |  | 69.142 | 13.4 | 10 | 13.9 | 13.9 | 129.8749
Pareti S-O |  |  |  | 0 | -0.3 | 4.2 | 19.7 | 19.7 |  | 0 | 25.7 | 10 | 26.2 | 26.2 | 0
Parete S-E |  |  |  | 0 | 10.8 | 14.1 | 7.4 | 7.4 |  | 0 | 13.4 | 10 | 13.9 | 13.9 | 0
TOT |  |  |  |  | 68.2077 | 191.809 | 703.9672 |  |  | 703.9672 |  |  |  |  | 1016.3076
ENTRANCE
Copertura |  |  |  | 0 | 0.8 | 12.5 | 23.6 | 0.8 |  | 0 | 6.8 | 10 | 7.3 | 7.3 | 0
Pareti N-O |  |  |  | 0 | -1.4 | 3 | 16.4 | -1.4 |  | 0 | 4.6 | 10 | 5.1 | 5.1 | 0
Parete N-E |  |  |  | 8.25 | 13.1 | 8.1 | 7.4 | 13.1 |  | 26.2286 | 19.1 | 10 | 19.6 | 19.6 | 39.2428
Pareti S-O |  |  |  | 0 | -0.3 | 4.2 | 19.7 | -0.3 |  | 0 | 5.7 | 10 | 6.2 | 6.2 | 0
Parete S-E |  |  |  | 0 | 10.8 | 14.1 | 7.4 | 10.8 |  | 0 | 16.8 | 10 | 17.3 | 17.3 | 0
TOT |  |  |  |  | 26.2286 | 16.2177 | 14.8161 |  |  | 26.2286 |  |  |  |  | 39.2428
AIRLOCK VT
Copertura |  |  |  | 0 | 0.8 | 12.5 | 23.6 | 0.8 |  | 0 | 6.8 | 10 | 7.3 | 7.3 | 0
Pareti N-O |  |  |  | 0 | -1.4 | 3 | 16.4 | -1.4 |  | 0 | 4.6 | 10 | 5.1 | 5.1 | 0
Parete N-E |  |  |  | 7.56 | 13.1 | 8.1 | 7.4 | 13.1 |  | 24.0349 | 19.1 | 10 | 19.6 | 19.6 | 35.9606
Pareti S-O |  |  |  | 0 | -0.3 | 4.2 | 19.7 | -0.3 |  | 0 | 5.7 | 10 | 6.2 | 6.2 | 0
Parete S-E |  |  |  | 0 | 10.8 | 14.1 | 7.4 | 10.8 |  | 0 | 16.8 | 10 | 17.3 | 17.3 | 0
TOT |  |  |  |  | 24.0349 | 14.8613 | 13.577 |  |  | 24.0349 |  |  |  |  | 35.9606
CORRIDOR
Copertura |  |  |  | 0 | 0.8 | 12.5 | 23.6 | 0.8 |  | 0 | 6.8 | 10 | 7.3 | 7.3 | 0
Pareti N-O |  |  |  | 0 | -1.4 | 3 | 16.4 | -1.4 |  | 0 | 4.6 | 10 | 5.1 | 5.1 | 0
Parete N-E |  |  |  | 4.05 | 13.1 | 8.1 | 7.4 | 13.1 |  | 12.8759 | 19.1 | 10 | 19.6 | 19.6 | 19.2646
Pareti S-O |  |  |  | 0 | -0.3 | 4.2 | 19.7 | -0.3 |  | 0 | 5.7 | 10 | 6.2 | 6.2 | 0
Parete S-E |  |  |  | 0 | 10.8 | 14.1 | 7.4 | 10.8 |  | 0 | 16.8 | 10 | 17.3 | 17.3 | 0
TOT |  |  |  |  | 12.8759 | 7.9614 | 7.2734 |  |  | 12.8759 |  |  |  |  | 19.2646
ELECTRIC ROOM
Copertura |  |  |  | 27 | 0.8 | 12.5 | 23.6 | 23.6 |  | 268.7222 | 29.6 | 10 | 30.1 | 30.1 | 342.7347
Pareti N-O |  |  |  | 0 | -1.4 | 3 | 16.4 | 16.4 |  | 0 | 22.4 | 10 | 22.9 | 22.9 | 0
Parete N-E |  |  |  | 0 | 13.1 | 8.1 | 7.4 | 7.4 |  | 0 | 13.4 | 10 | 13.9 | 13.9 | 0
Pareti S-O |  |  |  | 0 | -0.3 | 4.2 | 19.7 | 19.7 |  | 0 | 25.7 | 10 | 26.2 | 26.2 | 0
Parete S-E |  |  |  | 0 | 10.8 | 14.1 | 7.4 | 7.4 |  | 0 | 13.4 | 10 | 13.9 | 13.9 | 0
TOT |  |  |  |  | 9.1092 | 142.3317 | 268.7222 |  |  | 268.7222 |  |  |  |  | 342.7347
Contributo da magazzino refrigerato adiacente
Temperatura magazzino (°C) | 5
UR magazzino (%) | 50
Area frontale materiali (m2) | 3.6
Velocità di trascinamento (m/min) | 10
Portata d'aria max da magazzino (m3/h) | 2160
Portata d'aria media da magazzino (m3/h) | 540
Carico termico invernale (W) | 3202.3256

## Carichi t. LINK(NO PLOT)
Locale |  | ESTATE
|  | Ti (°C) | Pavimento contro terra |  |  | Solaio interpiano con locali non condizionati |  |  | Copertura |  |  | Pareti Esterne |  |  | Vetrate Esterne |  |  | Pareti su locali non condizionati |  |  | Contrib. irragg.copertura | Irragg. sup vetrate | Contrib. irragg.pareti | Fatt correttivo altezza | Q TOT (kW)
Descrizione | Codice |  | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | Q (W) | Q (W) | Q (W) |  |  | W/mc
MATERIAL RECEIVING LINK CORRIDOR | E001 | 22 | 15 | 238.5 | 0 | 30 | 140 | 355.6062 | 36 | 98.5 | 445.1241 | 36 | 277.9 | 944.2048 | NA | 0 | 0 | 5 | 26.25 | 0 | 511.8927 | 0 | 369.4511 | 1 | 2.6263 | 4.0784
Locale |  | INVERNO
|  | Ti (°C) | Pavimento contro terra |  |  | Solaio interpiano |  |  | Copertura |  |  | Pareti Esterne |  |  | Vetrate Esterne |  |  | Pareti su locali non condizionati |  |  | Contrib. irragg.copertura | Irragg. sup vetrate | Contrib. irragg.pareti | Fatt correttivo altezza | Q TOT (kW) |  | Q TOT con aria da magazzino refrigerato(kW)
Descrizione | Codice |  | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | T (°C) | Superficie (m2) | Q (W) | Q (W) | Q (W) | Q (W) |  |  | W/mc |  | W/mc
MATERIAL RECEIVING LINK CORRIDOR | E001 | 22 | 10 | 238.5 | 1024.0248 | 10 | 140 | 533.4093 | -5 | 98.5 | 858.4536 | -5 | 277.9 | 1820.9664 | NA | NA | 0 | 5 | 26.25 | 361.3814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5982 | 7.1407 | 6.7331 | 10.456
|  |  | sovradimensionamento | 25%
|  |  | calc | scelto
U pavimento (W/m2 K) |  |  | 0.28624 | 0.3578
U copertura (W/m2 K) |  |  | 0.25823 | 0.32279
U parete interna (W/m2 K) |  |  | 0.64785 | 0.80982
U parete esterna (W/m2 K) |  |  | 0.19415 | 0.24269
U vetrata esterna (W/m2 K) |  |  | 3.2 | 4
Solaio interpiano (W/m2 K) |  |  | 0.254 | 0.31751
Stratigrafia pavimento contro terra |  | W/mK | mm | W/m2K | m2K/W |  | kg/m3 | kg/m2
ai |  |  |  | 9.3 | 0.10753
PVC |  | 0.2 | 3 | 66.6667 | 0.015 |  |  | 20
Calcestruzzo armato |  | 0.85 | 250 | 3.4 | 0.29412 |  | 2400 | 600
Aria |  | 0.026 | 80 | 0.325 | 3.0769
Stratigrafia copertura
ae |  |  |  | 23.2 | 0.043103
Massetto - Calcestruzzo |  | 1.1 | 20 | 55 | 0.018182 |  | 2400 | 48
Lamiera grecata |  |  | 80 | 0.27 | 3.7037 |  |  | 8.6
ai |  |  |  | 9.3 | 0.10753
56.6
Stratigrafia parete interna
ai |  |  |  | 9.3 | 0.10753
Ignilastra cartongesso antincendio |  | 0.23 | 25 | 9.2 | 0.1087 |  | 840 | 21
Lana di roccia |  | 0.045 | 50 | 0.9 | 1.1111 |  | 75 | 3.75
Ignilastra cartongesso antincendio |  | 0.23 | 25 | 9.2 | 0.1087 |  | 840 | 21
ai |  |  |  | 9.3 | 0.10753
45.75
Stratigrafia parete esterna
ae |  |  |  | 23.2 | 0.043103
Pannello coibentato |  | 0.07 | 350 | 0.2 | 5 |  | 135 | 47.25
ai |  |  |  | 9.3 | 0.10753
47.25
Stratigrafia solaio interpiano
ai |  |  |  | 9.3 | 0.10753
Massetto - Calcestruzzo |  | 1.1 | 20 | 55 | 0.018182 |  | 2400 | 48
Lamiera grecata |  |  | 80 | 0.27 | 3.7037 |  |  | 8.6
ai |  |  |  | 9.3 | 0.10753
Irraggiamento superfici vetrate |  | Dim | N. | mq | Wmax (W/mq) |  | FCR1 | FCR2 |  | FCR3 | W (W/mq) | W | Note | DP (°C)
MATERIAL RECEIVING LINK CORRIDOR | NO |  |  | 0 | 400 |  | 112% | 0.54 |  | 0.64 | 154.8288 | 0 | Telaio metallico Vetro doppio Veneziana interna chiara
Irraggiamento superfici opache |  |  |  | mq | ΔTeq1 ore 10 | ΔTeq1 ore 13 | ΔTeq1 ore 18 | ΔTeq1 scelti |  | W1 | ΔTeq2 | °C esc g | ΔTeq3 | ΔTeq | W
MATERIAL RECEIVING LINK CORRIDOR
Copertura |  |  |  | 98.5 | 0.8 | 12.5 | 23.6 | 23.6 |  | 750.352 | 29.6 | 10 | 30.1 | 30.1 | 957.0167
Pareti N-O |  |  |  | 27.3 | -1.4 | 3 | 16.4 | 16.4 |  | 108.6566 | 22.4 | 10 | 22.9 | 22.9 | 151.7217
Parete N-E |  |  |  | 128.45 | 13.1 | 8.1 | 7.4 | 7.4 |  | 230.6829 | 13.4 | 10 | 13.9 | 13.9 | 433.3098
Pareti S-O |  |  |  | 106.05 | -0.3 | 4.2 | 19.7 | 19.7 |  | 507.0217 | 25.7 | 10 | 26.2 | 26.2 | 674.3131
Parete S-E |  |  |  | 16.1 | 10.8 | 14.1 | 7.4 | 7.4 |  | 28.9139 | 13.4 | 10 | 13.9 | 13.9 | 54.3113
TOT |  |  |  |  | 459.0088 | 833.0015 | 1625.6271 |  |  | 1625.6271 |  |  |  |  | 2270.6727
Contributo da magazzino refrigerato adiacente
Temperatura magazzino (°C) | 5
UR magazzino (%) | 50
Area frontale materiali (m2) | 2.4
Velocità di trascinamento (m/min) | 10
Portata d'aria max da magazzino (m3/h) | 1440
Portata d'aria media da magazzino (m3/h) | 360
Carico termico invernale (W) | 2134.8837

## COVER FCH
Committente |  |  | Titolo Progetto
AENOVA SRL Stabilimento di Borgo San Michele (LT) |  |  | SITE DEVELOPMENT ADVANCED BASIC DESIGN
Titolo Documento |  |  | Codice Commessa
HVAC FASCICOLO DEI CALCOLI COLD CHAIN |  |  | P5323
Codice Documento
P5323FCH001A
Tabella Revisioni
Revisione | Descrizione: | Emesso per RdO |  |  |  |  | N° pagine:
A | Stesura: | Ingegno | Data: | 2024-10-25 | Firma: | ING | 3
| Controllo: | Ingegno | Data: | 2024-10-25 | Firma: | ING
| Approvazione: | L. Galligani | Data: | 2024-10-25 | Firma: | LGA
Revisione | Descrizione: | [5 empty] | N° pagine:
B | Stesura: |  | Data: |  | Firma:
| Controllo: |  | Data: |  | Firma:
| Approvazione: |  | Data: |  | Firma:
Questo documento è proprietà della TECHNICONSULT FIRENZE S.r.l. che tutelerà i suoi diritti a termine di legge - This document is the sole property of TECHNICONSULT FIRENZE S.r.l. who will safeguard its rights according to the previsions of law

## PortateAria
UTA AH-102-01 - Macchina a parziale ricircolo
Locale | Descrizione | Classe | Ricambi aria | Area | Volume | TIE | TII | Tot. Carico Sensibile Estate | Dispersioni di calore Inverno | Pressione Ambiente | Calcolo Portata Aria di Mandata | [11 empty] | Estrazioni/Espulsioni |  | Estrazioni Regime Attenuato | Infiltrazioni | Trafilamenti (o Infiltrazioni da soffitto in locali con P negativa) | Calcolo Portata Aria di Ripresa |  |  | Note
[11 empty] | Estate |  |  | Inverno |  |  | Portata Aria per Ricambi | Portata Aria Calcolata | Portata Aria Adottata | Portata Aria Sovrad. | Regime Attenuato | Ricambi Calcolati |  | Portata Aria Sovrad. |  |  |  | Portata Aria Calcolata | Portata Aria Adottata | Portata Aria Sovrad.
[11 empty] | T. Immis. | Minima | Calcolata | T. Immis. | Minima | Calcolata
|  |  | Vol/amb/h | m2 | m3 | °C | °C | Watt | Watt | Pa | °C | m3/h | Vol/amb/h | °C | m3/h | Vol/amb/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | Vol/amb/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h |  | 20%
E001 | MATERIAL RECEIVING LINK CORRIDOR | NC | 6 | 238.5 | 643.95 | 22 | 22 | 9467.775 | 6761.475 | 0 | 17 | 5428.191 | 8.4295 | 25 | 6460.965 | 10.0333 | 3863.7 | 6460.965 | 6470 | 7770 | 6470 | 10.0474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6470 | 6470 | 7770
TOTALE |  |  |  | 238.5 | 643.95 |  |  | 9467.775 | 6761.475 |  |  | 5428.191 |  |  | 6460.965 |  | 3863.7 | 6460.965 | 6470 | 7770 | 6470 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6470 | 6470 | 7770
[19 empty] | Portata Totale Aria di Mandata | [7 empty] | 7800 | m3/h
[19 empty] | Portata Totale Aria di Ripresa | [7 empty] | 7800 | m3/h |  |  |  | 87.18% | Percentuale ricircolo
[19 empty] | Portata Totale Aria Espulsa | [7 empty] | 1000 | m3/h |  |  |  | 0 | Estrattori dedicati
[19 empty] | Portata Totale Aria Esterna | [7 empty] | 1000 | m3/h |  |  |  | 12.82% | Percentuale aria rinnovo
UTA AH-103-01 - Macchina a parziale ricircolo
Locale | Descrizione | Classe | Ricambi aria | Area | Volume | TIE | TII | Tot. Carico Sensibile Estate | Dispersioni di calore Inverno | Pressione Ambiente | Calcolo Portata Aria di Mandata | [11 empty] | Estrazioni/Espulsioni |  | Estrazioni Regime Attenuato | Infiltrazioni | Trafilamenti (o Infiltrazioni da soffitto in locali con P negativa) | Calcolo Portata Aria di Ripresa |  |  | Note
[11 empty] | Estate |  |  | Inverno |  |  | Portata Aria per Ricambi | Portata Aria Calcolata | Portata Aria Adottata | Portata Aria Sovrad. | Regime Attenuato | Ricambi Calcolati |  | Portata Aria Sovrad. |  |  |  | Portata Aria Calcolata | Portata Aria Adottata | Portata Aria Sovrad.
[11 empty] | T. Immis. | Minima | Calcolata | T. Immis. | Minima | Calcolata
|  |  | Vol/amb/h | m2 | m3 | °C | °C | Watt | Watt | Pa | °C | m3/h | Vol/amb/h | °C | m3/h | Vol/amb/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | Vol/amb/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h |  | 20%
A001 | ENTRANCE | NC | 3 | 18.51 | 96.252 | 22 | 22 | 466.452 | 577.512 | 0 | 18 | 334.2906 | 3.4731 | 25 | 551.8448 | 5.7333 | 288.756 | 551.8448 | 560 | 680 | 560 | 5.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 680
A002 | HANDLING AREA | NC | 3 | 366.14 | 1903.928 | 22 | 22 | 15497.084 | 12375.532 | 0 | 17 | 8884.9948 | 4.6667 | 26 | 8869.1313 | 4.6583 | 5711.784 | 8884.9948 | 8890 | 10670 | 8890 | 4.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8890 | 8890 | 10670
A101 | FILTER AGAINST FIRE | NC | 6 | 8.9 | 24.03 | 22 | 22 | 454.345 | 396.495 | 0 | 18 | 325.6139 | 13.5503 | 25 | 378.873 | 15.7667 | 144.18 | 378.873 | 380 | 460 | 380 | 15.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 460
A102 | AIRLOCK VT | NC | 6 | 5.9 | 15.93 | 22 | 22 | 301.195 | 262.845 | 0 | 18 | 215.8564 | 13.5503 | 25 | 251.163 | 15.7667 | 95.58 | 251.163 | 260 | 320 | 260 | 16.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 320
A103 | CORRIDOR | NC | 6 | 23.36 | 63.072 | 22 | 22 | 1318.672 | 883.008 | 0 | 18 | 945.0483 | 14.9836 | 25 | 843.7632 | 13.3778 | 378.432 | 945.0483 | 950 | 1140 | 950 | 15.0622 | 0 | 0 | 0 | -140 | 0 | 810 | 810 | 980
0428 | PREDISPOSITION TO DS | NC | 3 | 63.81 | 172.287 | 22 | 22 | 15866.514 | 1895.157 | 0 | 22 | N.A. | N.A. | 22 | N.A. | N.A. | 516.861 | 516.861 | 520 | 630 | 520 | 3.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 630 | Aria primaria; abbattimento carichi con ventilc.
0437 | REVAMPING SAMPLING ON LINE (FUTURO) | NC | 3 | 43.5 | 130.5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 22 | N.A. | N.A. | 22 | N.A. | N.A. | 391.5 | 391.5 | 400 | 480 | 400 | 3.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 480 | Aria primaria
1278 | REVAMPING PASSAGEWAY (FUTURO) | NC | 3 | 52.56 | 157.68 | NA | NA | NA | NA | 0 | 22 | N.A. | N.A. | 22 | N.A. | N.A. | 473.04 | 473.04 | 480 | 580 | 480 | 3.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 580 | Aria primaria
1373 | REVAMPING CALIBRATION AREA (FUTURO) | NC | 3 | 70.27 | 210.81 | NA | NA | NA | NA | 0 | 22 | N.A. | N.A. | 22 | N.A. | N.A. | 632.43 | 632.43 | 640 | 770 | 640 | 3.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 | 770 | Aria primaria
TOTALE |  |  |  | 652.95 | 2774.489 |  |  | 33904.262 | 16390.549 |  |  | 10705.804 |  |  | 10894.7753 |  | 8632.563 | 13025.7549 | 13080 | 15730 | 13080 |  | 0 | 0 | 0 | -140 | 0 | 12940 | 12940 | 15570
[19 empty] | Portata Totale Aria di Mandata | [7 empty] | 15700 | m3/h
[19 empty] | Portata Totale Aria di Ripresa | [7 empty] | 15600 | m3/h |  |  |  | 86.62% | Percentuale ricircolo
[19 empty] | Portata Totale Aria Espulsa | [7 empty] | 2000 | m3/h |  |  |  | 0 | Estrattori dedicati
[19 empty] | Portata Totale Aria Esterna | [7 empty] | 2100 | m3/h |  |  |  | 13.38% | Percentuale aria rinnovo
UTA AH-104-01 - Macchina a tutta aria esterna
Locale | Descrizione | Classe | Ricambi aria | Area | Volume | TIE | TII | Tot. Carico Sensibile Estate | Dispersioni di calore Inverno | Pressione Ambiente | Calcolo Portata Aria di Mandata | [11 empty] | Estrazioni/Espulsioni |  | Estrazioni Regime Attenuato | Infiltrazioni | Trafilamenti (o Infiltrazioni da soffitto in locali con P negativa) | Calcolo Portata Aria di Ripresa |  |  | Note
[11 empty] | Estate |  |  | Inverno |  |  | Portata Aria per Ricambi | Portata Aria Calcolata | Portata Aria Adottata | Portata Aria Sovrad. | Regime Attenuato | Ricambi Calcolati |  | Portata Aria Sovrad. |  |  |  | Portata Aria Calcolata | Portata Aria Adottata | Portata Aria Sovrad.
[11 empty] | T. Immis. | Minima | Calcolata | T. Immis. | Minima | Calcolata
|  |  | Vol/amb/h | m2 | m3 | °C | °C | Watt | Watt | Pa | °C | m3/h | Vol/amb/h | °C | m3/h | Vol/amb/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | Vol/amb/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h |  | 20%
A104 | MALE CHANGING ROOM | NC | 0 | 18.37 | 49.599 | 22 | 22 | 1488.9915 | 619.9875 | -5 | 22 | N.A. | N.A. | 22 | N.A. | N.A. | 0 | 0 | 350 | 420 | 350 | 7.0566 | 440 | 530 | 440 | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 | Aria primaria; abbattimento carichi con ventilc.
A105 | MALE WC | NC | 0 | 23 | 62.1 | 22 | 22 | 635.95 | 776.25 | -10 | 22 | N.A. | N.A. | 22 | N.A. | N.A. | 0 | 0 | 500 | 600 | 500 | 8.0515 | 800 | 960 | 800 | 70 | -230 | 0 | 0 | 0 | Aria primaria; abbattimento carichi con ventilc.
A106 | FEMALE WC | NC | 0 | 23 | 62.1 | 22 | 22 | 635.95 | 776.25 | -10 | 22 | N.A. | N.A. | 22 | N.A. | N.A. | 0 | 0 | 500 | 600 | 500 | 8.0515 | 800 | 960 | 800 | 70 | -230 | 0 | 0 | 0 | Aria primaria; abbattimento carichi con ventilc.
A107 | FEMALE CHANGING ROOM | NC | 0 | 26 | 70.2 | 22 | 22 | 2116.7 | 877.5 | -5 | 22 | N.A. | N.A. | 22 | N.A. | N.A. | 0 | 0 | 500 | 600 | 500 | 7.1225 | 630 | 760 | 630 | 0 | -130 | 0 | 0 | 0 | Aria primaria; abbattimento carichi con ventilc.
A110 | SUPERVISOR ROOM | NC | 0 | 7 | 18.9 | 22 | 22 | 532.35 | 311.85 | 0 | 22 | N.A. | N.A. | 22 | N.A. | N.A. | 0 | 0 | 250 | 300 | 250 | 13.2275 | 250 | 300 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aria primaria; abbattimento carichi con ventilc.
A109 | UPS ROOM | NC | 0 | 6 | 16.2 | 25 | 20 | 5806.3 | 267.3 | 0 | 22 | N.A. | N.A. | 22 | N.A. | N.A. | 0 | 0 | 100 | 120 | 100 | 6.1728 | 100 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aria primaria; abbattimento carichi con ventilc.
TOTALE |  |  |  | 103.37 | 279.099 |  |  | 11216.2415 | 3629.1375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2200 | 2220 | 2200 |  | 3020 | 3630 | 3020 | 140 | -680 | 0 | 0 | 46680
[19 empty] | Portata Totale Aria di Mandata | [7 empty] | 2700 | m3/h
[19 empty] | Portata Totale Aria di Ripresa | [7 empty] | 3700 | m3/h |  |  |  | 0% | Percentuale ricircolo
[19 empty] | Portata Totale Aria Espulsa | [7 empty] | 3700 | m3/h |  |  |  | 3700 | Estrattori dedicati
[19 empty] | Portata Totale Aria Esterna | [7 empty] | 2700 | m3/h |  |  |  | 100% | Percentuale aria rinnovo
UTA AH-105-01 - Macchina a parziale ricircolo
Locale | Descrizione | Classe | Ricambi aria | Area | Volume | TIE | TII | Tot. Carico Sensibile Estate | Dispersioni di calore Inverno | Pressione Ambiente | Calcolo Portata Aria di Mandata | [11 empty] | Estrazioni/Espulsioni |  | Estrazioni Regime Attenuato | Infiltrazioni | Trafilamenti (o Infiltrazioni da soffitto in locali con P negativa) | Calcolo Portata Aria di Ripresa |  |  | Note
[11 empty] | Estate |  |  | Inverno |  |  | Portata Aria per Ricambi | Portata Aria Calcolata | Portata Aria Adottata | Portata Aria Sovrad. | Regime Attenuato | Ricambi Calcolati |  | Portata Aria Sovrad. |  |  |  | Portata Aria Calcolata | Portata Aria Adottata | Portata Aria Sovrad.
[11 empty] | T. Immis. | Minima | Calcolata | T. Immis. | Minima | Calcolata
|  |  | Vol/amb/h | m2 | m3 | °C | °C | Watt | Watt | Pa | °C | m3/h | Vol/amb/h | °C | m3/h | Vol/amb/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | Vol/amb/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h |  | 20%
E002 | LOGISTIC AIRLOCK OUT | NC | 6 | 24.5 | 66.15 | 22 | 22 | 787.675 | 496.125 | 8 | 18 | 564.5004 | 8.5336 | 24 | 711.1125 | 10.75 | 396.9 | 711.1125 | 1000 | 1200 | 1000 | 15.1172 | 0 | 0 | 0 | -400 | 200 | 400 | 400 | 480
E003 | LOGISTIC AIRLOCK IN | NC | 6 | 4.58 | 10.992 | 22 | 22 | 91.6 | 0 | 8 | 20 | 131.2933 | 11.9444 | 24 | 0 | 0 | 65.952 | 131.2933 | 500 | 600 | 500 | 45.4876 | 0 | 0 | 0 | -270 | 40 | 190 | 190 | 230
TOTALE |  |  |  | 29.08 | 77.142 |  |  | 879.275 | 496.125 |  |  | 695.7937 |  |  | 711.1125 |  | 462.852 | 842.4058 | 1500 | 600 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | -670 | 240 | 590 | 590 | 230
[19 empty] | Portata Totale Aria di Mandata | [7 empty] | 1800 | m3/h
[19 empty] | Portata Totale Aria di Ripresa | [7 empty] | 800 | m3/h |  |  |  | 44.44% | Percentuale ricircolo
[19 empty] | Portata Totale Aria Espulsa | [7 empty] | 0 | m3/h |  |  |  | 0 | Estrattori dedicati
[19 empty] | Portata Totale Aria Esterna | [7 empty] | 1000 | m3/h |  |  |  | 55.56% | Percentuale aria rinnovo
UTA AH-106-01 - Macchina a parziale ricircolo
Locale | Descrizione | Classe | Ricambi aria | Area | Volume | TIE | TII | Tot. Carico Sensibile Estate | Dispersioni di calore Inverno | Pressione Ambiente | Calcolo Portata Aria di Mandata | [11 empty] | Estrazioni/Espulsioni |  | Estrazioni Regime Attenuato | Infiltrazioni | Trafilamenti (o Infiltrazioni da soffitto in locali con P negativa) | Calcolo Portata Aria di Ripresa |  |  | Note
[11 empty] | Estate |  |  | Inverno |  |  | Portata Aria per Ricambi | Portata Aria Calcolata | Portata Aria Adottata | Portata Aria Sovrad. | Regime Attenuato | Ricambi Calcolati |  | Portata Aria Sovrad. |  |  |  | Portata Aria Calcolata | Portata Aria Adottata | Portata Aria Sovrad.
[11 empty] | T. Immis. | Minima | Calcolata | T. Immis. | Minima | Calcolata
|  |  | Vol/amb/h | m2 | m3 | °C | °C | Watt | Watt | Pa | °C | m3/h | Vol/amb/h | °C | m3/h | Vol/amb/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | Vol/amb/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h |  | 20%
0605/0311 | WAREHOUSE NORTH SIDE / CORRIDOR | NC | 3 | 682 | 2046 | 22 | 22 | 16260 | 0 | 0 | 14.5 | 6214.9333 | 3.0376 | 24 | 0 | 0 | 6138 | 6214.9333 | 6220 |  | 6220 | 3.0401 | 0 |  | 0 | 110 | 0 | 6330 | 6330
0606 | NO BETA AREA CORRIDOR | NC | 3 | 228 | 769.5 | 22 | 22 | 9946.5 | 3078 | 0 | 15.5 | 4386.6615 | 5.7007 | 26 | 2205.9 | 2.8667 | 2308.5 | 4386.6615 | 4510 |  | 4510 | 5.8609 | 0 |  | 0 | -170 | 0 | 4340 | 4340
0615 | WASTE MATERIAL EXIT | NC | 3 | 24.3 | 87.48 | 22 | 22 | 989.01 | 721.71 | -10 | 15.5 | 436.1788 | 4.986 | 26 | 517.2255 | 5.9125 | 262.44 | 517.2255 | 520 | 630 | 520 | 5.9442 | 0 | 0 | 0 | 340 | -240 | 1100 | 1100 | 1320
TOTALE |  |  |  | 934.3 | 2902.98 |  |  | 27195.51 | 3799.71 |  |  | 11037.7736 |  |  | 2723.1255 |  | 8708.94 | 11118.8204 | 11250 | 11880 | 11250 |  | 0 | 0 | 0 | 280 | -240 | 11770 | 11770 | 2260
[19 empty] | Portata Totale Aria di Mandata | [7 empty] | 13500 | m3/h
[19 empty] | Portata Totale Aria di Ripresa | [7 empty] | 14200 | m3/h |  |  |  | 97.04% | Percentuale ricircolo
[19 empty] | Portata Totale Aria Espulsa | [7 empty] | 1100 | m3/h |  |  |  | 0 | Estrattori dedicati
[19 empty] | Portata Totale Aria Esterna | [7 empty] | 400 | m3/h |  |  |  | 2.963% | Percentuale aria rinnovo
UTA AH-107-01 - Macchina a tutta aria esterna
Locale | Descrizione | Classe | Ricambi aria | Area | Volume | TIE | TII | Tot. Carico Sensibile Estate | Dispersioni di calore Inverno | Pressione Ambiente | Calcolo Portata Aria di Mandata | [11 empty] | Estrazioni/Espulsioni |  | Estrazioni Regime Attenuato | Infiltrazioni | Trafilamenti (o Infiltrazioni da soffitto in locali con P negativa) | Calcolo Portata Aria di Ripresa |  |  | Note
[11 empty] | Estate |  |  | Inverno |  |  | Portata Aria per Ricambi | Portata Aria Calcolata | Portata Aria Adottata | Portata Aria Sovrad. | Regime Attenuato | Ricambi Calcolati |  | Portata Aria Sovrad. |  |  |  | Portata Aria Calcolata | Portata Aria Adottata | Portata Aria Sovrad.
[11 empty] | T. Immis. | Minima | Calcolata | T. Immis. | Minima | Calcolata
|  |  | Vol/amb/h | m2 | m3 | °C | °C | Watt | Watt | Pa | °C | m3/h | Vol/amb/h | °C | m3/h | Vol/amb/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | Vol/amb/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h |  | 15%
B001 | DS STORAGE | NC | 3 | 37.18 | 100.386 | 22 | 22 | 5820.8195 | 828.1845 | 0 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 301.158 | 0 | 310 | 380 | 310 | 3.0881 | 460 | 560 | 460 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aria primaria; abbattimento carichi con ventilc.
B002 | CHECK ROOM/AIRLOCK | NC | 3 | 18 | 48.6 | 22 | 22 | 1360 | 0 | 14.5 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 145.8 | 0 | 670 |  | 670 | 13.786 | 300 |  | 300 | -240 | 130 | 0 | 0 |  | Aria primaria; abbattimento carichi con ventilc.
B003 | RECEIVING | NC | 3 | 13 | 35.1 | 22 | 22 | 461.825 | 289.575 | 10 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 105.3 | 0 | 300 | 360 | 300 | 8.547 | 190 | 230 | 190 | -40 | 70 | 0 | 0 | 0 | Aria primaria; abbattimento carichi con ventilc.
TOTALE |  |  |  | 68.18 | 184.086 |  |  | 7642.6445 | 1117.7595 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 552.258 | 0 | 1280 | 20510 | 1280 |  | 950 | 8050 | 950 | -130 | 200 | 0 | 0 | 51200
[19 empty] | Portata Totale Aria di Mandata | [7 empty] | 1500 | m3/h
[19 empty] | Portata Totale Aria di Ripresa | [7 empty] | 1100 | m3/h |  |  |  | 0% | Percentuale ricircolo
[19 empty] | Portata Totale Aria Espulsa | [7 empty] | 1100 | m3/h |  |  |  | 1100 | Estrattori dedicati
[19 empty] | Portata Totale Aria Esterna | [7 empty] | 1500 | m3/h |  |  |  | 100% | Percentuale aria rinnovo

## Batterie di POST
Batterie di POST-RISCALDAMENTO AH-102-01 | [20 empty] | 20%
Riferimento batteria | Locale | Descrizione | Classe | Portata Aria di Mandata | Portata Aria di Progetto | TIE | TII | Temperatura a monte della batteria | Temperatura a valle della batteria | Potenza termica |  | Salto Termico lato acqua | Portata acqua calda |  |  | Dimensione batteria |  |  |  | V
[10 empty] | Minima | di Progetto |  | Minima | di Progetto |  | Superficie | Lato B | Lato A | Lato A effettivo
|  |  |  | m3/h | m3/h | °C | °C | °C | °C | kcal/h | kcal/h | °C | lt/h | lt/h | lt/s | m2 | m | m | m | m/s
Lato Attacchi
RC-102-01 | E001 | MATERIAL RECEIVING LINK CORRIDOR | NC | 6470
[5 empty] | 6470 | 22 | 22 | 18.2 | 25 | 13198.8 | 15850 | 10 | 1319.88 | 1585 | 0.44028 | 0.89861 | 1.1 | 0.81692 | 1 | 1.6338
TOTALE |  |  |  |  | 6470 | [5 empty] | 15850 |  |  | 1585 | 0.44028
Batterie di POST-RISCALDAMENTO AH-103-01 | [20 empty] | 20%
Riferimento batteria | Locale | Descrizione | Classe | Portata Aria di Mandata | Portata Aria di Progetto | TIE | TII | Temperatura a monte della batteria | Temperatura a valle della batteria | Potenza termica |  | Salto Termico lato acqua | Portata acqua calda |  |  | Dimensione batteria |  |  |  | V
[10 empty] | Minima | di Progetto |  | Minima | di Progetto |  | Superficie | Lato B | Lato A | Lato A effettivo
|  |  |  | m3/h | m3/h | °C | °C | °C | °C | kcal/h | kcal/h | °C | lt/h | lt/h | lt/s | m2 | m | m | m | m/s
Lato Attacchi
RC-103-01 | A001 | ENTRANCE | NC | 560
| A101 | FILTER AGAINST FIRE | NC | 380
| A102 | AIRLOCK VT | NC | 260
| A103 | CORRIDOR | NC | 950
[5 empty] | 2150 | 22 | 22 | 18.1 | 25 | 4450.5 | 5350 | 10 | 445.05 | 535 | 0.14861 | 0.29861 | 0.45 | 0.66358 | 0.65 | 2.0418
RC-103-02 | A002 | HANDLING AREA | NC | 8890
[5 empty] | 8890 | 22 | 22 | 18.1 | 26 | 21069.3 | 25300 | 10 | 2106.93 | 2530 | 0.70278 | 1.2347 | 1 | 1.2347 | 1.25 | 1.9756
RC-103-03 | 0428 | PREDISPOSITION TO DS | NC | 520
[5 empty] | 520 | 22 | 22 | 11.1 | 22 | 1700.4 | 2050 | 10 | 170.04 | 205 | 0.056944 | 0.072222 | 0.2 | 0.36111 | 0.4 | 1.8056
NA (FUTURA) | 0437 | REVAMPING SAMPLING ON LINE (FUTURO) | NC | 400
| 1278 | REVAMPING PASSAGEWAY (FUTURO) | NC | 480
| 1373 | REVAMPING CALIBRATION AREA (FUTURO) | NC | 640
[5 empty] | 1520 | 22 | 22 | 11.1 | 22 | 4970.4 | 5950 | 10 | 497.04 | 595 | 0.16528 | 0.21111 | NA | NA | NA | NA
TOTALE |  |  |  |  | 13080 | [5 empty] | 38650 |  |  | 3865 | 1.0736
Batterie di POST-RISCALDAMENTO AH-104-01 | [20 empty] | 20%
Riferimento batteria | Locale | Descrizione | Classe | Portata Aria di Mandata | Portata Aria di Progetto | TIE | TII | Temperatura a monte della batteria | Temperatura a valle della batteria | Potenza termica |  | Salto Termico lato acqua | Portata acqua calda |  |  | Dimensione batteria |  |  |  | V
[10 empty] | Minima | di Progetto |  | Minima | di Progetto |  | Superficie | Lato B | Lato A | Lato A effettivo
|  |  |  | m3/h | m3/h | °C | °C | °C | °C | kcal/h | kcal/h | °C | lt/h | lt/h | lt/s | m2 | m | m | m | m/s
Lato Attacchi
RC-104-01 | A104 | MALE CHANGING ROOM | NC | 350
| A105 | MALE WC | NC | 500
| A106 | FEMALE WC | NC | 500
| A107 | FEMALE CHANGING ROOM | NC | 500
| A110 | SUPERVISOR ROOM | NC | 250
| A109 | UPS ROOM | NC | 100
[5 empty] | 2200 | 22 | 22 | 13.9 | 22 | 5346 | 6400 | 10 | 534.6 | 640 | 0.17778 | 0.30556 | 0.5 | 0.61111 | 0.7 | 1.746
TOTALE |  |  |  |  | 2200 | [5 empty] | 6400 |  |  | 640 | 0.17778
Batterie di POST-RISCALDAMENTO AH-105-01 | [20 empty] | 20%
Riferimento batteria | Locale | Descrizione | Classe | Portata Aria di Mandata | Portata Aria di Progetto | TIE | TII | Temperatura a monte della batteria | Temperatura a valle della batteria | Potenza termica |  | Salto Termico lato acqua | Portata acqua calda |  |  | Dimensione batteria |  |  |  | V
[10 empty] | Minima | di Progetto |  | Minima | di Progetto |  | Superficie | Lato B | Lato A | Lato A effettivo
|  |  |  | m3/h | m3/h | °C | °C | °C | °C | kcal/h | kcal/h | °C | lt/h | lt/h | lt/s | m2 | m | m | m | m/s
Lato Attacchi
RC-105-01 | E002 | LOGISTIC AIRLOCK OUT | NC | 1000
[5 empty] | 1000 | 22 | 22 | 6.4 | 24 | 5280 | 6350 | 10 | 528 | 635 | 0.17639 | 0.13889 | 0.35 | 0.39683 | 0.45 | 1.7637
RC-105-02 | E003 | LOGISTIC AIRLOCK IN | NC | 500
[5 empty] | 500 | 22 | 22 | 6.4 | 24 | 2640 | 3150 | 10 | 264 | 315 | 0.0875 | 0.069444 | 0.2 | 0.34722 | 0.45 | 1.5432
TOTALE |  |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 9500 |  |  | 950 | 0.26389
Batterie di POST-RISCALDAMENTO AH-106-01 | [20 empty] | 20%
Riferimento batteria | Locale | Descrizione | Classe | Portata Aria di Mandata | Portata Aria di Progetto | TIE | TII | Temperatura a monte della batteria | Temperatura a valle della batteria | Potenza termica |  | Entalpia specifica evaporazione | Portata acqua calda |  |  | Dimensione batteria |  |  |  | V
[10 empty] | Minima | di Progetto |  | Minima | di Progetto |  | Superficie | Lato B | Lato A | Lato A effettivo
|  |  |  | m3/h | m3/h | °C | °C | °C | °C | kcal/h | kcal/h | kcal/kg | kg/h | kg/h | g/s | m2 | m | m | m | m/s
Lato Attacchi
RC-106-01 | 0605/0311 | WAREHOUSE NORTH SIDE / CORRIDOR | NC | 6220
[5 empty] | 6220 | 22 | 22 | 20.9 | 24 | 5784.6 | 6950 | 490 | 11.8053 | 14.1837 | 3.9399 | 0.86389 | 0.7 | 1.2341 | 1.35 | 1.8283
RC-106-02 | 0606 | NO BETA AREA CORRIDOR | NC | 4510
| 0615 | WASTE MATERIAL EXIT | NC | 520
[5 empty] | 5030 | 22 | 22 | 20.9 | 26 | 7695.9 | 9250 | 490 | 15.7059 | 18.8776 | 5.2438 | 0.69861 | 0.6 | 1.1644 | 1.35 | 1.725
TOTALE |  |  |  |  | 11250 | [5 empty] | 16200 |  |  | 33.0612 | 9.1837

## RiepilogoConsumi(NO PLOT)
Riepilogo consumi | [13 empty] | TUBI IN ACCIAIO O PLASTICA: - reti principali: vel. compresa tra 1,5 e 2,5 m/s; - diramazioni utenze: vel compresa tra 0,5 e 1,5 m/s; TUBI IN RAME: - reti principali: vel. compresa tra 0,9 e 1,2 m/s; - diramazioni utenze: vel compresa tra 0,5 e 0,9 m/s;
Apparecchiatura | Kg/h Vapore Batteria calda | l/h Batteria Calda | kWc | l/h Batteria Fredda | kWf | Kgv/h Umidificatore | Note | Diametro Tubazioni |  |  | Diametro Valvole Regolazione
[8 empty] | Acqua Calda | Acqua Fredda | Vapore Black | Acqua Calda | Acqua Fredda | Vapore Black
[14 empty] | 150-300 Pa/m | piping
AH-102-01 | - | - |  | 7920 | 46 | - | Da calcolo su Diagramma Psicrometrico | - | DN50 |  | - | DN40, kvs 25 | - | 40 kPa | batterie calde
RC-102-01 | - | 1585 | 18.4302 | - |  | - |  | DN25 |  |  | DN20, kvs 4 |  | - | 50 kPa | batterie fredde
AH-103-01 | - | - |  | 16090 | 93.5 | - | Da calcolo su Diagramma Psicrometrico | - | DN65 |  | - | DN50, kvs 40 | -
RC-103-01 |  | 535 | 6.2209 |  |  |  |  | DN20 |  |  | DN15, kvs 1,6
RC-103-02 |  | 2530 | 29.4186 |  |  |  |  | DN32 |  |  | DN25, kvs 6,3
RC-103-03 |  | 205 | 2.3837 |  |  |  |  | DN15 |  |  | DN15, kvs 0,63
NA (FUTURA) |  | 595 | 6.9186 |  |  |  |  | DN20 |  |  | DN15, kvs 1,6
AH-104-01 | - | 1040 | 12 | 6630 | 38.5 | - | Da calcolo su Diagramma Psicrometrico | DN25 | DN50 |  | DN20, kvs 4 | DN40, kvs 25 | -
RC-104-01 |  | 640 | 7.4419 |  |  |  |  | DN20 |  |  | DN15, kvs 1,6
AH-105-01 | - | - |  | 4130 | 24 | - | Da calcolo su Diagramma Psicrometrico | - | DN40 |  | - | DN32, kvs 10 | -
RC-105-02 |  | 315 | 3.6628 |  |  |  |  | DN15 |  |  | DN15, kvs 1
RC-105-01 |  | 635 | 7.3837 |  |  |  |  | DN20 |  |  | DN15, kvs 1,6
PREDISP. ESP. LINK | 0 | 685 | 7.925 | 3405.6 | 19.78
FC-103-01 | - | 170 | 1.8952 | 2730 | 15.8665 | - | - | DN15 | DN32 |  |  |  | -
FC-104-01 | - | 320 | 3.6291 | 2170 | 12.5662 | - | - | DN15 | DN32 |  |  |  | -
FC-102-01 | - | 110 | 1.2029 | 1290 | 7.4784 | - | - | DN15 | DN25 |  |  |  | -
Totale da produrre | 0 | 8725 | 101.0707 | 44365.6 | 257.6911 | 0
AH-106-01 | - | - |  | 10320 | 60 | - | Da calcolo su Diagramma Psicrometrico | - | DN65 |  | - | DN40, kvs 25 | -
RC-106-01 | 14.1837 | - | 8.0814 | [6 empty] | DN15 |  |  | kvs 1
RC-106-02 | 18.8776 | - | 10.7558 | [6 empty] | DN15 |  |  | kvs 1
FC-107-01 | - | 0 | 0 | 1330 | 7.7176 | - | - | DN15 | DN25 |  |  |  | -
Totale da tie-in | 33.0612 | 0 | 18.8372 | 11650 | 67.7176 | 0
Portata di Progetto (l/h) | 33.0612 | 8725 | 119.908 | 56015.6 | 325.4087 | 0

## Ventilconvettori(NO PLOT)
Sistema | Codice | Descrizione | Modello | Potenza invernale | Potenza macchina singola - caldo (MIN) |  | Potenza estiva (sensibile) | Potenza estiva (totale) | Potenza macchina singola - freddo (MED) |  |  | N° tubi | Potenza elettrica | Quantità calcolata | Quantità scelta | Potenza elettrica totale | Potenza installata
|  |  |  | kWc | kWc | l/h | kWf | kWf | kWf (sens) | kWf (tot) | l/h |  | kW |  |  | kW | kWc | l/h c | kWf | l/h f | l/h c | l/h f
AH-103-1 + FC-103-01 (2) | 0428 | PREDISPOSITION TO DS | AERMEC FCLI V2 124 | 1.8952 | 6.46 | 551 | 15.8665 | 15.8665 | 4.64 | 6.19 | 1068 | 4 | 0.135 | 4 | 4 | 0.54 | 25.84 | 2204 | 24.76 | 4272
AH-104-1 + FC-104-01 (2) | A104 | MALE CHANGING ROOM | AERMEC FCLI V2 34 | 0.61999 | 1.7 | 152 | 1.489 | 2.014 | 1.24 | 1.46 | 253 | 4 | 0.018 | 2 | 2 | 0.036 | 3.4 | 304 | 2.92 | 506 | 55 | 350
AH-104-1 + FC-104-01 (2) | A105 | MALE WC | AERMEC FCLI V2 34 | 0.77625 | 1.7 | 152 | 0.63595 | 0.63595 | 1.24 | 1.46 | 253 | 4 | 0.018 | 1 | 1 | 0.018 | 1.7 | 152 | 1.46 | 253 | 70 | 110
AH-104-1 + FC-104-01 (2) | A106 | FEMALE WC | AERMEC FCLI V2 34 | 0.77625 | 1.7 | 152 | 0.63595 | 0.63595 | 1.24 | 1.46 | 253 | 4 | 0.018 | 1 | 1 | 0.018 | 1.7 | 152 | 1.46 | 253 | 70 | 110
AH-104-1 + FC-104-01 (2) | A107 | FEMALE CHANGING ROOM | AERMEC FCLI V2 34 | 0.8775 | 1.7 | 152 | 2.1167 | 2.8667 | 1.24 | 1.46 | 253 | 4 | 0.018 | 2 | 2 | 0.036 | 3.4 | 304 | 2.92 | 506 | 80 | 500
AH-104-1 + FC-104-01 (2) | A110 | SUPERVISOR ROOM | AERMEC FCLI V2 34 | 0.31185 | 1.7 | 152 | 0.53235 | 0.60735 | 1.24 | 1.46 | 253 | 4 | 0.018 | 1 | 1 | 0.018 | 1.7 | 152 | 1.46 | 253 | 30 | 110
AH-104-1 + FC-104-01 (2) | A109 | UPS ROOM | AERMEC FCLI V2 124 | 0.2673 | 6.46 | 551 | 5.8063 | 5.8063 | 4.64 | 6.19 | 1068 | 4 | 0.135 | 2 | 2 | 0.27 | 12.92 | 1102 | 12.38 | 2136 | 25 | 1000
AH-107-1 + FC-107-01 (2) | B001 | DS STORAGE | AERMEC FCLI V2 42 | 0.82818 |  |  | 5.8208 | 5.8208 | 1.8 | 2.52 | 396 | 2 con RE | 2.555 | 4 | 4 | 10.22 | 0 | 0 | 10.08 | 1584 |  | 1010
AH-107-1 + FC-107-01 (2) | B002 | CHECK ROOM/AIRLOCK | AERMEC FCLI V2 42 | 0 |  |  | 1.36 | 1.435 | 1.8 | 2.52 | 396 | 2 con RE | 2.555 | 1 | 1 | 2.555 | 0 | 0 | 2.52 | 396 |  | 250
AH-107-1 + FC-107-01 (2) | B003 | RECEIVING | AERMEC FCLI V2 42 | 0.28957 |  |  | 0.46183 | 0.46183 | 1.8 | 2.52 | 396 | 2 con RE | 2.555 | 1 | 1 | 2.555 | 0 | 0 | 2.52 | 396 |  | 80
FC-102-01 (3) | E102 | ELECTRIC ROOM | AERMEC FCLI V2 124 | 1.2029 | 6.46 | 551 | 7.4784 | 7.4784 | 4.64 | 6.19 | 1068 | 4 | 0.135 | 2 | 2 | 0.27 | 12.92 | 1102 | 12.38 | 2136 | 110 | 1290
|  |  |  | 7.8449 |  |  | 42.2037 | 43.6288 | [5 empty] | 21 | 21 | 16.536 | 63.58 | 5472 | 74.86 | 12691

## Diffusori(NO PLOT)
DIFFUSORI
Locale | Descrizione | Portata Aria | Modello diffusore scelto | Quantità |  |  | Portata Aria ripresa | Modello ripresa scelto | Quantità |  |  | Portata Aria espulsione | Modello ripresa scelto | Quantità
|  | m3/h |  | CDZ | FC | TOT | m3/h |  | CDZ | FC | TOT | m3/h |  | CDZ | FC | TOT
E001 | MATERIAL RECEIVING LINK CORRIDOR | 6470 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 600 | 15 |  | 15 | 6470 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 600 | 15 | 0 | 15 | 0 | NA |  | 0 | 0
A001 | ENTRANCE | 560 | Sagicofim TAB 01 T 250 | 2 |  | 2 | 560 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 600 | 2 | 0 | 2 | 0 | NA |  | 0 | 0
A002 | HANDLING AREA | 8890 | Sagicofim TAB 01 T 250 | 24 |  | 24 | 8890 | FCR GFX SA-300x500 | 11 | 0 | 11 | 0 | NA |  | 0 | 0
A101 | FILTER AGAINST FIRE | 380 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 600 | 1 |  | 1 | 380 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 600 | 1 | 0 | 1 | 0 | NA |  | 0 | 0
A102 | AIRLOCK VT | 260 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 600 | 1 |  | 1 | 260 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 600 | 1 | 0 | 1 | 0 | NA |  | 0 | 0
A103 | CORRIDOR | 950 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 600 | 2 |  | 2 | 810 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 600 | 2 | 0 | 2 | 0 | NA |  | 0 | 0
0428 | PREDISPOSITION TO DS | 520 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 600 | 2 |  | 2 | 520 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 600 | 2 | 0 | 2 | 0 | NA |  | 0 | 0
A104 | MALE CHANGING ROOM | 350 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 600 | 1 |  | 1 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 440 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 600 | 1 | 0 | 1
A105 | MALE WC | 500 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 600 | 1 |  | 1 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 800 | Sagicofim KK 150 | 8 | 0 | 8
A106 | FEMALE WC | 500 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 600 | 1 |  | 1 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 800 | Sagicofim KK 150 | 8 | 0 | 8
A107 | FEMALE CHANGING ROOM | 500 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 600 | 1 |  | 1 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 630 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 600 | 2 | 0 | 2
A110 | SUPERVISOR ROOM | 250 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 400 | 1 |  | 1 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 250 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 400 | 1 | 0 | 1
A109 | UPS ROOM | 100 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 400 | 1 |  | 1 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 100 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 400 | 1 | 0 | 1
E002 | LOGISTIC AIRLOCK OUT | 1000 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 600 | 2 |  | 2 | 400 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 600 | 1 | 0 | 1 | 0 | NA |  | 0 | 0
E003 | LOGISTIC AIRLOCK IN | 500 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 600 | 1 |  | 1 | 190 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 600 | 1 | 0 | 1 | 0 | NA |  | 0 | 0
0605/0311 | WAREHOUSE NORTH SIDE / CORRIDOR | 6220 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 400 | 25 |  | 25 | 6330 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 400 | 25 | 0 | 25 | 0 | NA |  | 0 | 0
0606 | NO BETA AREA CORRIDOR | 4510 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 400 | 18 |  | 18 | 4340 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 400 | 18 | 0 | 18 | 0 | NA |  | 0 | 0
0615 | WASTE MATERIAL EXIT | 520 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 400 | 3 |  | 3 | 1100 | Sagicofim INDULCLIP RQ+ 400 | 5 | 0 | 5 | 0 | NA |  | 0 | 0

## Aria primaria(NO PLOT)
Locale | Descrizione | Area | Volume | Persone progetto | Coeff. affollamento UNI | Riduz. Per categoria diversa da E1 | Persone UNI | Coeff. aria esterna UNI | Rinnovi/ora | Mandata minima aria est UNI | Percentuale aria rinnovo UTA | Mandata minima aria da CDZ | Mandata minima aria est progetto
|  | m2 | m3 | n |  | % | n |  | mc/h*pax | mc/h | % | mc/h | mc/h
E001 | MATERIAL RECEIVING LINK CORRIDOR | 238.5 | 643.95 | 0 |  | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 12.82% | 0 | 6470
A001 | ENTRANCE | 18.51 | 96.252 | 0 |  | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 13.38% | 0 | 560
A002 | HANDLING AREA | 366.14 | 1903.928 | 10 | 0.08 | 60 | 18 | 7 | 25.2 | 260 | 13.38% | 1943.8095 | 8890
A101 | FILTER AGAINST FIRE | 8.9 | 24.03 | 0 |  | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 13.38% | 0 | 380
A102 | AIRLOCK VT | 5.9 | 15.93 | 0 |  | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 13.38% | 0 | 260
A103 | CORRIDOR | 23.36 | 63.072 | 0 |  | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 13.38% | 0 | 950
0428 | PREDISPOSITION TO DS | 63.81 | 172.287 | 0 |  | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 13.38% | 0 | 520
0437 | REVAMPING SAMPLING ON LINE (FUTURO) | 43.5 | 130.5 | 0 |  | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 13.38% | 0 | 400
1278 | REVAMPING PASSAGEWAY (FUTURO) | 52.56 | 157.68 | 0 |  | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 13.38% | 0 | 480
1373 | REVAMPING CALIBRATION AREA (FUTURO) | 70.27 | 210.81 | 0 |  | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 13.38% | 0 | 640
A104 | MALE CHANGING ROOM | 18.37 | 49.599 | 7 | 0.6 | 60 | 7 | 11 | 39.6 | 280 | 100% | 280 | 350
A105 | MALE WC | 23 | 62.1 | 0 |  | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 500
A106 | FEMALE WC | 23 | 62.1 | 0 |  | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 500
A107 | FEMALE CHANGING ROOM | 26 | 70.2 | 10 | 0.6 | 60 | 10 | 11 | 39.6 | 400 | 100% | 400 | 500
A110 | SUPERVISOR ROOM | 7 | 18.9 | 1 | 0.06 | 60 | 1 | 11 | 39.6 | 40 | 100% | 40 | 250
A109 | UPS ROOM | 6 | 16.2 | 0 |  | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 100
E002 | LOGISTIC AIRLOCK OUT | 24.5 | 66.15 | 0 |  | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 55.56% | 0 | 1000
E003 | LOGISTIC AIRLOCK IN | 4.58 | 10.992 | 0 |  | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 55.56% | 0 | 500
0605/0311 | WAREHOUSE NORTH SIDE / CORRIDOR | 682 | 2046 | 1 | 0.08 | 60 | 33 | 7 | 25.2 | 30 | 2.963% | 1012.5 | 6220
0606 | NO BETA AREA CORRIDOR | 228 | 769.5 | 0 |  | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 2.963% | 0 | 4510
0615 | WASTE MATERIAL EXIT | 24.3 | 87.48 | 0 |  | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 2.963% | 0 | 520
B001 | DS STORAGE | 37.18 | 100.386 | 0 |  | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 310
B002 | CHECK ROOM/AIRLOCK | 18 | 48.6 | 1 | 0.06 | 60 | 1 | 11 | 39.6 | 40 | 100% | 40 | 670
B003 | RECEIVING | 13 | 35.1 | 0 |  | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 300

## PerditeAria(NO PLOT)
Trafilamenti e infiltrazioni aria (porte)
Porta singola tipo 1
Dimensioni: (0,90*2,10) m
| Lunghezza fessura (m): l = | 5.1
| Spessore fessura (m): s = | 0.002
| Coefficiente α = | 0.85
| DP (Pa) = | 5 | Portata aria = | 70 | m3/h
Dimensioni: (0,90*2,10) m
| Lunghezza fessura (m): l = | 5.1
| Spessore fessura (m): s = | 0.002
| Coefficiente α = | 0.85
| DP (Pa) = | 10 | Portata aria = | 99 | m3/h
Dimensioni: (0,90*2,10) m
| Lunghezza fessura (m): l = | 5.1
| Spessore fessura (m): s = | 0.002
| Coefficiente α = | 0.85
| DP (Pa) = | 15 | Portata aria = | 121 | m3/h
Dimensioni: (0,90*2,10) m
| Lunghezza fessura (m): l = | 5.1
| Spessore fessura (m): s = | 0.002
| Coefficiente α = | 0.85
| DP (Pa) = | 20 | Portata aria = | 140 | m3/h
Dimensioni: (0,90*2,10) m
| Lunghezza fessura (m): l = | 5.1
| Spessore fessura (m): s = | 0.002
| Coefficiente α = | 0.85
| DP (Pa) = | 25 | Portata aria = | 157 | m3/h
Dimensioni: (0,90*2,10) m
| Lunghezza fessura (m): l = | 5.1
| Spessore fessura (m): s = | 0.002
| Coefficiente α = | 0.85
| DP (Pa) = | 30 | Portata aria = | 171 | m3/h
Porta doppia tipo 1
Dimensioni: (1,60*2,10) m
| Lunghezza fessura (m): l = | 5.8
| Spessore fessura (m): s = | 0.002
| Coefficiente α = | 0.85
| DP (Pa) = | 5 | Portata aria = | 80 | m3/h
Dimensioni: (1,60*2,10) m
| Lunghezza fessura (m): l = | 5.8
| Spessore fessura (m): s = | 0.002
| Coefficiente α = | 0.85
| DP (Pa) = | 10 | Portata aria = | 113 | m3/h
Dimensioni: (1,60*2,10) m
| Lunghezza fessura (m): l = | 5.8
| Spessore fessura (m): s = | 0.002
| Coefficiente α = | 0.85
| DP (Pa) = | 15 | Portata aria = | 138 | m3/h
Dimensioni: (1,60*2,10) m
| Lunghezza fessura (m): l = | 5.8
| Spessore fessura (m): s = | 0.002
| Coefficiente α = | 0.85
| DP (Pa) = | 20 | Portata aria = | 159 | m3/h
Dimensioni: (1,60*2,10) m
| Lunghezza fessura (m): l = | 5.8
| Spessore fessura (m): s = | 0.002
| Coefficiente α = | 0.85
| DP (Pa) = | 25 | Portata aria = | 178 | m3/h
Dimensioni: (1,60*2,10) m
| Lunghezza fessura (m): l = | 5.8
| Spessore fessura (m): s = | 0.002
| Coefficiente α = | 0.85
| DP (Pa) = | 30 | Portata aria = | 195 | m3/h
Porta farma scorrevole tipo 1
Dimensioni: (1,40*2,15) m
| Lunghezza fessura (m): l = | 5.7
| Spessore fessura (m): s = | 0.002
| Coefficiente α = | 0.85
| DP (Pa) = | 5 | Portata aria = | 79 | m3/h
Dimensioni: (1,40*2,15) m
| Lunghezza fessura (m): l = | 5.7
| Spessore fessura (m): s = | 0.002
| Coefficiente α = | 0.85
| DP (Pa) = | 10 | Portata aria = | 111 | m3/h
Dimensioni: (1,40*2,15) m
| Lunghezza fessura (m): l = | 5.7
| Spessore fessura (m): s = | 0.002
| Coefficiente α = | 0.85
| DP (Pa) = | 15 | Portata aria = | 136 | m3/h
Dimensioni: (1,40*2,15) m
| Lunghezza fessura (m): l = | 5.7
| Spessore fessura (m): s = | 0.002
| Coefficiente α = | 0.85
| DP (Pa) = | 20 | Portata aria = | 157 | m3/h
Dimensioni: (1,40*2,15) m
| Lunghezza fessura (m): l = | 5.7
| Spessore fessura (m): s = | 0.002
| Coefficiente α = | 0.85
| DP (Pa) = | 25 | Portata aria = | 175 | m3/h
Dimensioni: (1,40*2,15) m
| Lunghezza fessura (m): l = | 5.7
| Spessore fessura (m): s = | 0.002
| Coefficiente α = | 0.85
| DP (Pa) = | 30 | Portata aria = | 192 | m3/h
Porta singola pass box tipo 1
Dimensioni: (0,70*0,70) m
| Lunghezza fessura (m): l = | 2.1
| Spessore fessura (m): s = | 0.002
| Coefficiente α = | 0.85
| DP (Pa) = | 5 | Portata aria = | 29 | m3/h
Dimensioni: (0,70*0,70) m
| Lunghezza fessura (m): l = | 2.1
| Spessore fessura (m): s = | 0.002
| Coefficiente α = | 0.85
| DP (Pa) = | 10 | Portata aria = | 41 | m3/h
Dimensioni: (0,70*0,70) m
| Lunghezza fessura (m): l = | 2.1
| Spessore fessura (m): s = | 0.002
| Coefficiente α = | 0.85
| DP (Pa) = | 15 | Portata aria = | 50 | m3/h
Trafilamenti e infiltrazioni aria (porte)
Locale 1 | Locale 2 |  | Delta Pressione (L1-L2) | Tipo porta | Perdita aria | Note | [9 empty] | 0.86289
|  |  | Pa |  | m3/h
A001 | Esterno |  | 0 | Anta doppia 1,2x2,1 | 0 |  | 1.2 | 2.1 | 6.6 | 0.002 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A001 | 0461 |  | 0 | Anta doppia 1,2x2,1 | 0 |  | 1.2 | 2.1 | 6.6 | 0.002 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A001 | A002 |  | 0 | Anta doppia 1,2x2,1 | 0 |  | 1.2 | 2.1 | 6.6 | 0.002 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A002 | A001 |  | 0 | Anta doppia 1,2x2,1 | 0 |  | 1.2 | 2.1 | 6.6 | 0.002 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A002 | Esterno |  | 0 | Anta doppia 2,0x3,0 | 0 |  | 2 | 3 | 10 | 0.002 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A103 | A104 |  | 5 | Anta singola 0,9x2,1 | 70 |  | 0.9 | 2.1 | 6 | 0.002 | 0.012 | 2.8873 | 69.9601 | 0.50989 | 70 | 5
A103 | A107 |  | 5 | Anta singola 0,9x2,1 | 70 |  | 0.9 | 2.1 | 6 | 0.002 | 0.012 | 2.8873 | 69.9601 | 0.50989 | 70 | 5
A104 | A103 |  | -5 | Anta singola 0,9x2,1 | -70 |  | 0.9 | 2.1 | 6 | 0.002 | 0.012 | 2.8873 | 69.9601 | 0.50989 | 70 | -5
A104 | A105 |  | 5 | Anta singola 0,9x2,1 | 70 |  | 0.9 | 2.1 | 6 | 0.002 | 0.012 | 2.8873 | 69.9601 | 0.50989 | 70 | 5
A105 | A104 |  | -5 | Anta singola 0,9x2,1 | -70 |  | 0.9 | 2.1 | 6 | 0.002 | 0.012 | 2.8873 | 69.9601 | 0.50989 | 70 | -5
A106 | A107 |  | -5 | Anta singola 0,9x2,1 | -70 |  | 0.9 | 2.1 | 6 | 0.002 | 0.012 | 2.8873 | 69.9601 | 0.50989 | 70 | -5
A107 | A103 |  | -5 | Anta singola 0,9x2,1 | -70 |  | 0.9 | 2.1 | 6 | 0.002 | 0.012 | 2.8873 | 69.9601 | 0.50989 | 70 | -5
A107 | A106 |  | 5 | Anta singola 0,9x2,1 | 70 |  | 0.9 | 2.1 | 6 | 0.002 | 0.012 | 2.8873 | 69.9601 | 0.50989 | 70 | 5
B001 | B002 |  | -14.5 | Porta avvolgibile 1,6x2,1 | -150 |  | 1.6 | 2.1 | 7.4 | 0.002 | 0.0148 | 4.917 | 146.9365 | 1.4787 | 150 | -14.5
B001 | 0253 |  | 0 | Porta avvolgibile 1,6x2,1 | 0 |  | 1.6 | 2.1 | 7.4 | 0.002 | 0.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B002 | B001 |  | 14.5 | Porta avvolgibile 1,6x2,1 | 150 |  | 1.6 | 2.1 | 7.4 | 0.002 | 0.0148 | 4.917 | 146.9365 | 1.4787 | 150 | 14.5
B002 | B003 |  | 4.5 | Porta avvolgibile 1,6x2,1 | 90 |  | 1.6 | 2.1 | 7.4 | 0.002 | 0.0148 | 2.7392 | 81.8563 | 0.4589 | 90 | 4.5
B003 | B002 |  | -4.5 | Porta avvolgibile 1,6x2,1 | -90 |  | 1.6 | 2.1 | 7.4 | 0.002 | 0.0148 | 2.7392 | 81.8563 | 0.4589 | 90 | -4.5
B003 | esterno |  | 10 | Anta doppia 1,8x2,1 | 130 |  | 1.8 | 2.1 | 7.8 | 0.002 | 0.0156 | 4.0833 | 128.62 | 1.0198 | 130 | 10
0605/0311 | E003 |  | -8 | Porta avvolgibile 1,3x2,1 | -110 |  | 1.3 | 2.1 | 6.8 | 0.002 | 0.0136 | 3.6522 | 100.2924 | 0.81583 | 110 | -8
0606 | 0615 |  | 10 | Porta avvolgibile 2,0x3,0 | 170 |  | 2 | 3 | 10 | 0.002 | 0.02 | 4.0833 | 164.8975 | 1.0198 | 170 | 10
0615 | 0606 |  | -10 | Porta avvolgibile 2,0x3,0 | -170 |  | 2 | 3 | 10 | 0.002 | 0.02 | 4.0833 | 164.8975 | 1.0198 | 170 | -10
0615 | Esterno |  | -10 | Porta avvolgibile 2,0x3,0 | -170 |  | 2 | 3 | 10 | 0.002 | 0.02 | 4.0833 | 164.8975 | 1.0198 | 170 | -10
E003 | 0605/0311 |  | 8 | Porta avvolgibile 1,3x2,1 | 110 |  | 1.3 | 2.1 | 6.8 | 0.002 | 0.0136 | 3.6522 | 100.2924 | 0.81583 | 110 | 8
E003 | 0610 |  | 18 | Porta avvolgibile 1,3x2,1 | 160 |  | 1.3 | 2.1 | 6.8 | 0.002 | 0.0136 | 5.4783 | 150.4386 | 1.8356 | 160 | 18
E002 | Esterno |  | 8 | Porta avvolgibile 1,8x2,1 | 120 |  | 1.8 | 2.1 | 7.8 | 0.002 | 0.0156 | 3.6522 | 115.0413 | 0.81583 | 120 | 8
E002 | Esterno |  | 8 | Anta doppia 1,2x2,1 | 100 |  | 1.2 | 2.1 | 6.6 | 0.002 | 0.0132 | 3.6522 | 97.3426 | 0.81583 | 100 | 8
E002 | 0610 |  | 18 | Porta avvolgibile 1,8x2,1 | 180 |  | 1.8 | 2.1 | 7.8 | 0.002 | 0.0156 | 5.4783 | 172.5619 | 1.8356 | 180 | 18
Trafilamenti e infiltrazioni aria (soffitti)
Locale | Descrizione | Area | Pressione ambiente | Tenuta aria | Perdita aria | Note
|  | m2 | Pa | m3/h*m2*Pa | m3/h
A001 | ENTRANCE | 18.51 | 0 | 1 | 0
A002 | HANDLING AREA | 366.14 | 0 | 1 | 0
A104 | MALE CHANGING ROOM | 18.37 | -5 | 1 | -90
A105 | MALE WC | 23 | -10 | 1 | -230
A106 | FEMALE WC | 23 | -10 | 1 | -230
A107 | FEMALE CHANGING ROOM | 26 | -5 | 1 | -130
B001 | DS STORAGE | 37.18 | 0 | 0.5 | 0
B002 | CHECK ROOM/AIRLOCK | 18 | 14.5 | 0.5 | 130
B003 | RECEIVING | 13 | 10 | 0.5 | 70
0605/0311 | WAREHOUSE NORTH SIDE / CORRIDOR | 682 | 0 | 1 | 0
0606 | NO BETA AREA CORRIDOR | 228 | 0 | 1 | 0
0615 | WASTE MATERIAL EXIT | 24.3 | -10 | 1 | -240
E003 | LOGISTIC AIRLOCK IN | 4.58 | 8 | 1 | 40
E002 | LOGISTIC AIRLOCK OUT | 24.5 | 8 | 1 | 200
Note on E176: Federico Badalassi: 0,5 controsoffitti a tenuta 1 controsoffitti non a tenuta